## Slide 1
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Об обязательных требованиях при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере электроэнергетики
Санкт-Петербург
2022 год

## Slide 2
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Согласно Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – ФЗ «247») Правительство РФ до 1 января 2021 года должно было признать утратившими силу нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). С 1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в указанных актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года, а несоблюдение требований не может являться основанием для привлечения к административной ответственности.
Вместе с тем, механизм «регуляторной гильотины» не распространяется на нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики.

## Slide 3
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
В конце 2020 года, январе 2021 года в рамках реализации «регуляторной гильотины», а также ФЗ № 247 вступили в силу ряд новых нормативно-правовых актов в области безопасности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957);
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2021 № 62115) – вступают в силу с 18.04.2021;
Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 (далее – Правила).

## Slide 4
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Большая часть нововведений касается работ под напряжением, в частности:
в п. 16.2. указаны специальные технические мероприятия, которые должны быть выполнены при подготовке рабочего места для выполнения работ под напряжением на токоведущих частях электроустановки.
п. 6.3 дополнили: при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок наряд-допуск выдаётся на срок не более 1 календарного дня (рабочей смены). При необходимости выполнения работ под напряжением в последующие дни (рабочую смену) оформляется новый наряд-допуск.
в п. 16.4. указано, что работы, выполняемые под напряжением на токоведущих частях в электроустановках до и выше 1000 В, должны содержаться в перечне работ, разрешённых к выполнению под напряжением.
Новшества в Правилах по охране труда

## Slide 5
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Новшества в Правилах по охране труда
Также внесен ряд дополнительных изменений, таких как:
Добавили в п. 2.3 нововведение, что I группу по электробезопасности может теперь присваивать не только электротехнический персонал с группой III по электробезопасности, но и специалист по охране труда с IV группой и выше.
Из таблицы № 7 (про условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин) убрали 0 класс совсем, им нельзя пользоваться нигде, ни в каком помещении.
Формы документов (журналов, нарядов, удостоверений) теперь стали только рекомендуемые.
В п. 6.5. внесли изменение: наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 1 года. (раньше было 30 суток).

## Slide 6
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта. Правилами могут руководствоваться и любые другие организации, имеющие в своем составе электро- и теплотехнический персонал. Применение настоящих Правил в организации должно определяться приказом или распоряжением. | Требования Правил распространяются на следующие организации, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики (далее - организации): субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления; организации, осуществляющие на основании договоров с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии эксплуатационное обслуживание, в том числе ремонтное, техническое или оперативное обслуживание объектов электроэнергетики, ремонт, монтаж, наладку и испытание оборудования объектов электроэнергетики, ремонт зданий и сооружений производственного назначения, входящих в состав объектов электроэнергетики; Требования Правил также распространяются на работников указанных организаций, в том числе на персонал диспетчерских центров, центров управления сетями сетевых организаций, центров управления ветровыми (солнечными) станциями, персонал структурных подразделений потребителей электрической энергии, осуществляющих функции оперативно-технологического управления, персонал объектов электроэнергетики, ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей. Требования Правил не распространяются на потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами.
Было (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000) г. N 49 | Стало (Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796)

## Slide 7: Правила выдачи разрешения на допуск энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок устанавливают:
категории энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию;
порядок, случаи и условия выдачи разрешения на допуск.
Правила применяются:
при выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок по заявлениям, поданным в уполномоченный орган исполнительной власти после 1 февраля 2021 г.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 8
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
В связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194 об утверждении административного регламента по предоставлению Ростехнадзором государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (разрешение на допуск), введены в частности, следующие изменения:
Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию стало являться государственной услугой.
Срок направления уведомления о приеме или отказе - 2 рабочих дня;
Срок направления разрешения на допуск, если выдано временное разрешение на допуск – 7 рабочих дней;
Срок выдачи разрешения на ПНР – 20 рабочих дней;
Срок выдачи разрешения на допуск – 10 рабочих дней, со дня регистрации заявления;
Разрешение на допуск подписывает не ниже уровня заместителя руководителя управления.

## Slide 9
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 внесены изменения в «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, касающиеся :
конкретизации порядка подключения к системам теплоснабжения;
обязательного наличия разрешения на допуск в эксплуатацию в отношении подключаемых теплопотреблящих установок и (или) объектов теплоснабжения при исполнении договора о подключении и при заключении договора теплоснабжения.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

## Slide 10
Приказ 212 (было) | ПП № 85 (стало)
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» (в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182). Получение разрешения на допуск было обязательным для новых электроустановок, не осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в случае наличия своих генерирующих мощностей), и реконструированных электроустановок в рамках действующего договора электроснабжения. | Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Для электроустановок вне процедуры технологического присоединения необходимо получать разрешение на допуск в эксплуатацию только в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 г. № 861. Т.е. теперь независимо от наличия или отсутствия процедуры технологического присоединения для электроустановок с разрешенной мощностью до 670 кВт по третьей категории надежности электроснабжения и до 150 кВт – по первой и второй категориям допуск в эксплуатацию получать не требуется.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 11
Приказ 212 (было) | ПП № 85 (стало)
Для проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пусконаладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пусконаладочных работ на энергоустановке. | Временное разрешение выдаётся для проведения: - пробных пусков и комплексных испытаний, включая комплексное опробование, генерирующего оборудования объектов по производству электрической энергии (в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); - комплексного опробования, иных испытаний и пусконаладочных работ в отношении допускаемых объектов, предусматривающих включение таких объектов в работу в составе энергосистемы, подачу на них рабочего напряжения и мощности (постановку их под нагрузку) и (или) поочередное включение в работу в составе энергосистемы отдельного оборудования допускаемых объектов, если в соответствии с проектной документацией или техническими условиями на технологическое присоединение определена необходимость такого поочередного включения до завершения в полном объеме мероприятий, предусмотренных для этапа (очереди, пускового комплекса) строительства (реконструкции) или этапа технологического присоединения; - комплексного опробования и пусконаладочных работ в отношении допускаемых объектов, предусматривающих подключение таких объектов к системе теплоснабжения, подачу тепловой энергии и теплоносителя.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 12
Приказ 212 (было) | ПП № 85 (стало)
Для физических лиц сокращённый перечень документов не был предусмотрен. | Для физических лиц указанный перечень прилагаемых документов существенно сокращен: - копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы); - однолинейные схемы первичных электрических соединений; копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение). Из перечня прилагаемых к заявлению физическим лицом документов были даже исключены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации, а также справка об их выполнении, теперь вышеуказанные документы не являются обязательными для представления.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 13
Приказ 212 (было) | ПП № 85 (стало)
Способ подачи заявления на допуск в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов не был регламентирован. | Заявление о выдаче разрешения на допуск и прилагаемые к нему документы представляются в орган федерального государственного энергетического надзора одним из следующих способов по выбору заявителя: - на бумажном носителе непосредственно или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; - с 1 января 2022 г. - в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (в случае если заявителем является юридическое лицо) или простой электронной подписью (в случае если заявителем является физическое лицо) посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 14
Приказ 212 (было) | ПП № 85 (стало)
Способов ответа на обращение заявителя было три: - по почте; - по электронной почте; - на руки. | Способ ответа на обращение заявителя единственный: - почтовым отправлением с уведомлением.
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 15: Часто задаваемые вопросы и комментарии:
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Ознакомиться с ответами и комментариями Ростехнадзора на типовые вопросы можно на интернет-портале Ростехнадзора в разделе «Открытый Ростехнадзор – Общественная приемная» (http://gosnadzor.ru/public/reception/).

## Slide 16
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление