## Slide 1
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Докладчик: начальник отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Гринь Дмитрий Геннадьевич
30.11.2022

## Slide 2
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
С 1 сентября 2022 г. вступили в силу актуализированные «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2022 № 279н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н».
Приказ внес ряд существенных изменений и уточнений в соответствии с современным уровнем развития технологий в электроэнергетике, а также в целях актуализации требований охраны труда.
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Slide 3
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Приказом было уточнено:
- какой персонал относится к электротехническому и электротехнологическому персоналу,
- уточнена процедура присвоения групп по электробезопасности, уточнен перечень специальных работ в электроустановках,
- уточнена процедура выдачи удостоверения по электробезопасности,
- произведен ряд уточнений технических формулировок, введено требование о том, что указания о согласовании работ разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным,
- уточняется порядок применения распоряжений, оформления нарядов-допусков,
- уточнен порядок оформления разрешения по наряду-допуску,
- уточнены полномочия одного работника, имеющего группу IV по электробезопасности и право быть производителем работ, по выполнению работ единолично по распоряжению в электроустановках напряжением до и выше 1000,
- уточнен перечень работы, которые разрешается проводить двум работникам, производителю работ с группой IV по электробезопасности, члену бригады с группой не ниже III по электробезопасности,
- уменьшен перечень полномочий наблюдающего,
- уточнен порядок работ, связанных с подъемом на все виды опор и применением средств защиты от падения с высоты,
- уточнен порядок предоставления прав оперативного и оперативно-ремонтного персонала для командированного персонала.
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Slide 4
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Краткий обзор основных изменений:
- группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики.
- к специальным работам в электроустановках не относятся работы в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями, приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления.
- изменено наименование заголовка главы III «Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок» (введено упоминание об охране труда при технологическом управлении электроустановками).
- в формулировку "распределительные устройства, РУ" стали входить вторичные системы и устройства связи (ранее указывались - устройства защиты, автоматики и измерительные приборы).
- указания о согласовании работ разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным допускающему или ответственному руководителю работ, или производителю работ, который в наряде-допуске заверяет своей подписью согласование и указывает фамилию и инициалы работника, давшего указание о согласовании.
- исключено требование о том, что разрешение на продление наряда-допуска передается по телефону, радио или с нарочным наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются).
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Slide 5
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
- разрешение оформляется до начала подготовки рабочего места по наряду-допуску записью "Разрешаю" на лицевой стороне наряда-допуска с подписью работника из числа оперативного персонала, обслуживающего РУ.
- формулировка "наблюдение" заменено на "надзор" в отношении электроустановок.
- одному работнику, имеющему группу IV по электробезопасности и право быть производителем работ, разрешается выполнять единолично по распоряжению в электроустановках напряжением до и выше 1000 в следующие работы с применением переносного компьютера:
скачивание различных файлов, осциллограмм и логов из терминалов релейной защиты и автоматики,
параметрирование коммутаторов, терминалов релейной защиты и автоматики;
- двум работникам, производителю работ с группой IV по электробезопасности, члену бригады с группой не ниже III по электробезопасности, разрешается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до и выше 1000 в следующие работы:
подключение регистраторов качества электроэнергии;
подключение осциллографов во вторичные цепи релейной защиты и автоматики;
снятие векторных диаграмм в цепях учета.
- формулировка "вторичные цепи, устройства защиты, электроавтоматики, сигнализации, измерений, связи" заменена на "вторичные системы и устройств связи".
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Slide 6
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
- исключено требование о том, что указания об изменениях состава бригады разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным наблюдающему.
- из вида разрешений, которые получает работник из числа оперативного персонала, исключено распоряжение, оставлена только команда.
- в случае, если электроустановки организации постоянно по договору оказания услуг обслуживаются командированным персоналом привлекаемой организации, допускается предоставлять их работникам права оперативного и оперативно-ремонтного персонала после прохождения необходимых этапов подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы с предоставлением необходимых прав работы в действующих электроустановках и назначением ответственных лиц согласно главе V Правил. При этом перечень электроустановок, в которых предоставляются данные права, перечень ответственных лиц с предоставлением соответствующих прав должны быть оформлены ОРД организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановки. Уточнено требование о том, что командированный персонал относится к привлекаемой организации.
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Slide 7
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Приказом Министерство энергетики российской федерации от 12 августа 2022 года N 811 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - Правила). 7 октября 2022 года Минюст России зарегистрировал приказ Минэнерго № 811 от 12 августа 2022 года. Таким образом, новые правила технической эксплуатации электроустановок потребителей вступают в силу с 7 января 2023 года.
Правила устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками.
Правила не распространяются на потребителей - физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для удовлетворения личных или бытовых нужд.
Раннее правила распространялись на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В. Они включали в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
«Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей электрической энергии»

## Slide 8
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Теперь, при организации и осуществлении эксплуатации принадлежащих потребителю объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к электроэнергетической системе (за исключением объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже), должны соблюдаться требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
Внесены существенные изменения по сравнению со старыми правилами:
- исключен раздел «термины и определения»;
- взамен раздела «Приемка в эксплуатацию электроустановок», оставлен один пункт (№ 26) в котором указаны мероприятия осуществляемые при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, а именно:
приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования;
иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные пунктами 192-195 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и правилами ввода объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в составе энергосистемы,
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 9
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
исключен раздел «Управление электрохозяйством». Теперь Потребитель должен организовать оперативно-технологическое управление в отношении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, в том числе Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937;
исключен 2 раздел «Электрооборудование и электроустановки общего назначения». Теперь техническое обслуживание, планирование, подготовка, производство ремонта и приемка из ремонта электроустановок, должны осуществляться в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" а переключения в электроустановках должны осуществляться потребителем в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757. Соответственно исключены приложения 2 и 3 (порядок технического диагностирования и нормы испытаний электроустановок) старых Правил.
- в разделе «Требования к персоналу» указано, что при эксплуатации электроустановок потребители должны обеспечить подготовку своих работников, к работе в электроустановках, включая проведение с ними обязательных форм работы с персоналом, в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации , утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 10
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Нововведения в новых правилах:
Потребитель теперь должен ежегодно до 1 января предоставлять информацию об ответственном за электрохозяйство и его заместителях (при наличии) и не позднее чем за 1 рабочий день до ввода в действие изменений в указанных списках или информации (до допуска работников к самостоятельной работе) уведомлять сетевую (энергоснабжающую) организацию о таких изменениях.
Потребитель должен ежегодно до 1 января предоставлять списки работников, указанных в п. 12 Правил в обслуживающую его сетевую (энергоснабжающую) организацию и не позднее чем за 1 рабочий день до ввода в действие изменений в указанных списках или информации (до допуска работников к самостоятельной работе) уведомлять сетевую (энергоснабжающую) организацию о таких изменениях.
Индивидуальным предпринимателям сделали послабление. По новым правилам, с 7 января 2023 года ИП могут больше не назначать ответственного за электрохозяйство.
Новые правила запрещают прием на работу в электроустановках лиц, не имеющих профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым работам.
Новые требования к ответственным за электрохозяйство. В новом ПТЭЭП в уточнено, что ответственный за электрохозяйство и его заместитель должны быть из числа административно-технического персонала. В старых правилах указано, что эти лица должны быть из числа руководителей и специалистов.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 11
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
В новом ПТЭЭП появился термин «графики аварийного ограничения режима потребления» и определен порядок действий потребителей электроэнергии по обеспечению готовности к введению такой меры.
Еще одним новшеством новых правил работы в электроустановках являются противоаварийные тренировки при вводе графиков аварийного ограничения. Такие тренировки проводятся электросетевыми организациями согласно требованиям Правил проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 26 января 2021 г. N 27. Потребители электроэнергии не имеют права отказаться от участия в тренировке.
С 2023 года потребитель должен будет обеспечить проведение замеров качества электроэнергии при получении требования от сетевой организации. Ранее такого требования в ПТЭЭП не было.
В новом ПТЭЭП появился новый вид персонала – вспомогательный. В каждой отрасли есть свой вспомогательный персонал, который не участвует в основной деятельности, и не относится при этом к административно-управленческому персоналу или к оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу, а выполняют функции по обеспечению основной деятельности — те, кто выполняет уборку, санитарно-технические работы, организует питание. Работодатель должен своим локальным актом утвердить, кто же в его организации является вспомогательным персоналом.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 12
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
В тексте ПТЭЭП имеются ссылки на 18 нормативно-правовых актов, а именно:
п. 6: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229; зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 20.06.2003 № 4799).
п. 7: Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172).
п.п. 7, 21: Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442).
п.п. 7, 9: Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861).
п. 9: Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442).
п.п. 12, 40: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н).
п.п. 16, 22, 26, 115: Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937).
п. 17: Правила переключений в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757).
п. 18: Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Минэнерго России от 12 июля 2018 г. № 548).
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 13
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
п. 19: Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290).
п. 19: Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 26 января 2021 г. № 27).
п. 23. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013).
п. 23. Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555).
п. 25. Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики (утверждены приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. № 465).
п.п. 39, 40 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796).
п. 46: Правила проведения противоаварийных тренировок (утверждены приказом Минэнерго России от 26 января 2021 года N 27).
п. 55: Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, (утверждены приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н).
п. 62: Правила безопасности процессов получения или применения металлов (утверждены приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 512).
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 14
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
1 | 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно—правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее — Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок—станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. | 1. Настоящие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее — электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками, за исключением потребителей — физических лиц, указанных в пункте 3 Правил (далее — потребитель). Правила не распространяются на потребителей — физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для удовлетворения личных или бытовых нужд.
2 | 1.1.5. Эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации, допускается только при наличии сертификата соответствия на это электрооборудование и бытовые электроприборы. | Нет такого требования
3 | 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее — ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно—распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом Госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления—обязательства (Приложение 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний | 8. абз.2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно—распорядительным документом назначает из числа административно—технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее — ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил. Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно—распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно—технического персонала. В случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается непосредственно на такого индивидуального предпринимателя. Для потребителей — физических лиц, осуществляющих эксплуатацию электроустановок напряжением выше 1000 В, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается на такое физическое лицо.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 15
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
4 | Внутри п. 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан: обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); | Внутри п.9. На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по: и) обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей;
5 | Внутри п. 1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект — у соответствующего персонала на рабочем месте. Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. В перечень должны входить следующие документы: … списки работников: — имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; — имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; — которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего; — допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность; — подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках; | 12. Потребителем должны быть определены работники: а) имеющие право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров; б) имеющие право подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств в составе электроустановок; в) имеющие право единоличного осмотра электроустановок; г) имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н; д) допущенные к проверке подземных сооружений на загазованность (при наличии у потребителя таких сооружений); е) имеющие право производства специальных работ в электроустановках (при определенной потребителем необходимости выполнения таких работ). 13. Потребитель должен ежегодно до 1 января предоставлять списки работников, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 12 Правил, а также информацию об ответственном за электрохозяйство и его заместителях (при наличии) в обслуживающую его сетевую (энергоснабжающую) организацию и не позднее чем за 1 рабочий день до ввода в действие изменений в указанных списках или информации (до допуска работников к самостоятельной работе) уведомлять сетевую (энергоснабжающую) организацию о таких изменениях.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 16
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
6 | Ранее таких требований не было, как не было и термина «графики аварийного ограничения режима потребления». | 19. В случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее — графики аварийного ограничения), потребителем должна быть обеспечена готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие в соответствии с Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290. Потребители должны участвовать в проводимых сетевой организацией специализированных противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения в соответствии с пунктами 18, 24 и главами V — VII Правил проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 26 января 2021 г. № 27.
7 | Ранее таких требований в ПТЭЭП указано не было | 21. При получении от сетевой организации требования о проведении контрольных, внеочередных или иных замеров в соответствии с пунктом 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, потребитель должен обеспечить проведение этих замеров на принадлежащих ему объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках.
8 | 1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя. | На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок, на которое не распространяется действие Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, должны быть составлены и утверждены уполномоченным должностным лицом потребителя (его филиала) годовые планы (графики) ремонта.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 17
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
9 | Абзац первый п. 1.6.7. По истечении установленного нормативно—технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. | 25. Потребитель должен организовать и проводить техническое освидетельствование электроустановок и входящего в их состав оборудования в соответствии с Правилами проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. № 465
10 | Абзац 2 п.1.6.7. Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования. Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями | 16. Результаты технического освидетельствования оформляются актом технического освидетельствования, в котором должно указываться решение комиссии о возможности дальнейшей эксплуатации объекта технического освидетельствования, необходимости проведения соответствующих технических мероприятий, а также сроке проведения следующего технического освидетельствования. Рекомендуемый образец акта технического освидетельствования приведен в приложении № 3 к Правилам. Акт технического освидетельствования подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии. К акту технического освидетельствования прилагается отчетный документ о проведении мероприятий по техническому освидетельствованию и план технических мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации объекта технического освидетельствования. 17. Результаты технического освидетельствования должны быть внесены в технический паспорт объекта (при его наличии) технического освидетельствования и храниться до момента его вывода из эксплуатации с целью ликвидации.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 18
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
11 | 1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: в период строительства и монтажа энергообъекта — промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ; приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок; комплексное опробование оборудования. 1.3.4. Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. | 26. При вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, потребителем должны быть выполнены следующие мероприятия: Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок; комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования; иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные пунктами 192 - 195 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и правилами ввода объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в составе энергосистемы, утверждаемыми Минэнерго России в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам после окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ. Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора. При комплексном опробовании оборудования должна быть: проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведена проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов, а ЛЭП — в течение 24 часов.
12 | 1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-ремонтный. | 38. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, который подразделяется на следующие категории: административно-технический персонал; оперативный персонал; оперативно-ремонтный персонал; ремонтный персонал; вспомогательный персонал.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 19
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
13 | Внутри п.1.4.3 Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала. | 41. Права и обязанности руководителя потребителя — юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом могут быть переданы им в полном объеме или частично одному или нескольким иным должностным лицам потребителя (его филиала, представительства) из числа административно-технического персонала. Обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом должны быть установлены организационно—распорядительным документом потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах).
14 | 1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). | 42. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям).
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 20
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
15 | 1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; по требованию органов государственного надзора; по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; при повышении знаний на более высокую группу; при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. | Согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики от 22 сентября 2020 года № 796 в пункте 47 внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний в следующих случаях: по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) — при вступлении в силу (введении в действие) новых отраслевых актов в сфере электроэнергетики (для работников, указанных в абзаце втором пункта 40 Правил, — также в сфере теплоснабжения), знание которых обязательно по должности. В указанном случае осуществляется проверка знаний в отношении новых требований указанных отраслевых актов; при переводе работника на новую должность (для рабочих — на новое рабочее место), в другой филиал (представительство), структурное подразделение в пределах одной организации, если должностные обязанности (трудовые функции) работника по новой должности (рабочему месту) требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно—технических документов; при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний работников. В указанном случае осуществляется проверка знаний требований, связанных с такими изменениями; по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении фактов нарушений работниками требований к обслуживанию и эксплуатации оборудования, требований охраны труда и пожарной безопасности; если необходимость проведения внеочередной проверки знаний указана в качестве противоаварийного мероприятия в акте расследования причин аварии в электроэнергетике или предусмотрена актом расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с работниками организации или на принадлежащих организации объектах электроэнергетики; на основании предписания, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществления в отношении организации федерального государственного энергетического надзора; при перерыве в работе по данной должности (рабочему месту) более 6 месяцев.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 21
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
16 | 3.1.11. Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м. Данное требование не относится к питанию установок по троллейной системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена конструкцией в соответствии с техническими условиями на установку. Передвижные электросварочные установки на время их передвижения необходимо отсоединять от сети. | 54. Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м, если иное расстояние не установлено организацией-изготовителем оборудования. Указанное требование не относится к питанию электросварочных установок по троллейной системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена конструкцией в соответствии с техническими условиями организации-изготовителя на электросварочную установку. Передвижные электросварочные установки на время их передвижения должны отсоединяться от сети.
17 | 3.1.12. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства. | 55. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, определяемых в соответствии с пунктом 48 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работу, утвержденных приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 884н, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения. У потребителей в отношении указанных в настоящем пункте Правил электросварочных установок должны быть в наличии технические паспорта и производственные инструкции по эксплуатации.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 22
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
18 | 3.2.6. Качество охлаждающей воды должно систематически контролироваться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации оборудования. | 65. Контроль качества охлаждающей воды должен осуществляться в соответствии с требованиями производственных инструкций, утвержденных потребителем, с соблюдением установленной ими периодичности контроля.
19 | 3.2.15. Контроль качества масла в трансформаторе и масляных выключателях, испытание масла на электрическую прочность, проверка контактов в переключателях, трансформаторах и масляных выключателях производится в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже, чем это предусмотрено настоящими Правилами для общих электроустановок. | 74. Контроль качества масла в трансформаторе и масляных выключателях, испытание масла на электрическую прочность, проверка контактов в переключателях, трансформаторах и масляных выключателях должны проводиться персоналом потребителя в сроки, установленные организационно—распорядительными документами ответственного за электрохозяйство и (или) производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже, чем это предусмотрено для такого вида оборудования и электроустановок Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 23
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
№ | ПТЭЭП от 13 января 2003 г. № 6 | ПТЭЭП от 12 августа 2022 г. № 811
20 | 3.2.21. Электронно-лучевые установки должны быть оборудованы следующими блокировками: электрической, отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки); механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала только при отключенном положении разъединителей. | 80. Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы следующими блокировками: электрической, отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки); механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей.
21 | 3.2.39. К установкам ультразвуковой и радиочастотной относятся электроустановки, используемые для термообработки материалов (металлов — при индукционном нагреве, непроводящих материалов — в электрическом поле конденсаторов) и ультразвуковой их обработки. | 93. К установкам высокой частоты относятся электроустановки, используемые для термообработки материалов (металлов — при индукционном нагреве, непроводящих материалов — в электрическом поле конденсаторов) и их ультразвуковой обработки.
22 | Ранее не было | 100. При эксплуатации электродных котлов должно быть обеспечено постоянное дежурство обслуживающего его персонала. Работа электродных котлов без постоянного дежурства персонала допускается при наличии устройств автоматического и (или) дистанционного управления, обеспечивающих ведение нормального режима работы электродных котлов автоматически или с пульта управления и возможность остановки электродных котлов с пульта управления, а также при наличии защиты, обеспечивающей остановку котла при нарушении режимов работы с подачей сигнала на пульт управления.
Сравнительный анализ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

## Slide 24
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Доклад и презентация размещены на официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения»

## Slide 25
Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики
Спасибо за внимание.