## Slide 1
29.11.2023 I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Высокотемпературные сверхпроводящие кабельные линии - инновационные решения для сложных проектов передачи и распределения электроэнергии

## Slide 2: ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Высокотемпературные сверхпроводящие кабельные линии - силовые кабельные линии, в которых мощность передается без потерь через сверхпроводящий материал при температуре ниже 77 К.
МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ВТСП КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
РАЗРАБОТКА ВТСП КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Передаваемая мощность | 40 МВA | 50 МВт | 150 МВA
Номинальное напряжение | 20 кВ | 20 кВ | 24 кВ
Номинальный ток | 1500 A | 2500 A | 4200 A
Критический ток | 2100 A | 3700 A | 5800 A
Класс изоляции | 10-35 кА | 10-35 кА | 10-35 кА
Рабочая температура | 66-80K | 66-80K | 66-80K
Мощности криогенной системы | 5 кВт @ 70K | 14,5 кВт @ 70K | 8 кВт @ 70K

## Slide 3: ПРОЕКТ ВТСП КЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВТСП КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
  Мировой рекорд по протяженности
  Связь двух независимых энергорайонов на среднем напряжении
  Ограничение токов короткого замыкания
  Возможность увеличения мощности в 1,5 раза без замены кабеля
Отсутствие потерь при передаче
Широкий диапазон рабочих характеристик кабеля
Полный комплект запчастей для ремонта и обслуживания линии
Простота прокладки в условиях плотной городской застройки
СИСТЕМА КРИОГЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЛЕКТНОЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
110 – 8,27 – 20 кВ
две 6-и фазные комплектные вентильные преобразовательные установки (КВПУ), каждая из которых состоит из двух 6-и пульсных тиристорных ПТ;
два сглаживающих реактора типа РСС-20-2500-0,63 УХЛ1;
четыре комплекта фазных реакторов (по три реактора типа РФзОС-20-2200-0,03 У3 в комплекте);
два фильтро-демпфирующих устройства типа ФДУ-20-10,7 У3.
2500 метров
20 кВ
2500 А

## Slide 4: ВНЕДРЕНИЕ ВТСП КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Передаваемая мощность | 50 МВт
Номинальное напряжение | 20 кВ
Номинальный ток | 2500 A
Рабочая температура | 66-80K
Длина | 2 500 метров
Возможность реверса | Предусмотрена
Мощность криогенной установки | 14 кВт @ 70K

## Slide 5: ВНЕДРЕНИЕ ВТСП КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Ограничение электроснабжения потребителей в центральной части города до 70 МВт в аварийных режимах
Уровни токов короткого замыкания выше 63 Ка
Отработка технологии ВТСП КЛ в опытно-промышленной эксплуатации
Накопление опыта эксплуатации ВТСП кабельных линий с целью изучения и масштабирования технологии
Резервное электроснабжение потребителей центральной части Санкт-Петербурга без ограничения мощности в аварийных режимах
Исключение отключения потребителей в аварийных режимах за счет ограничения уровней токов корткого замыкания
Небольшой вес и компактные размеры. Простота монтажа и снижение капитальных затрат на строительство
Мероприятия | Кабельная линия 110 кВ | Кабельная линия 35 кВ | ВТСП Кабельная линия 20 кВ
Прокладка | В кабельном коллекторе* | В кабельном коллекторе* | В бетонном лотке Стоимость – в 10 раз ниже, чем для КЛ 110 кВ и 35 кВ
Дополнительные мероприятия | Прокладка не возможно ввиду исходных ограничений | Перенос и/или реконструкция смежных инженерных систем | Не требуются
Ограничение токов КЗ | Перенапряжение в некоторых смежных линия и возникновение аварийных режимов | Перенапряжение в некоторых смежных линия и возникновение аварийных режимов | Ограничение токов КЗ
** Строительство кабельного коллектора невозможно в условиях сложных инженерных сетей центральной части города.

## Slide 6: ВНЕДРЕНИЕ ВТСП КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Передача большой мощности на напряжении 10-35 кВ
Отсутствие потерь в кабеле при передаче
Компактность и простота прокладки в мегаполисах
Повышение стабильной частоты и напряжения в допустимых пределах
Обеспечение надежности энергоснабжения за счет объединения независимых энергорайонов и энергосистем
Мировой тренд – переход в коммерческую эксплуатацию ВТСП кабельных линий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ВТСП КЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оборудование успешно разработано и изготовлено, в том числе ВТСП кабель постоянного тока, преобразовательные устройства, соединительные и концевые муфты, а также основное технологическое оборудование криогенной системы.
Успешно проведены комплексные заводские граничные испытания полной протяженности ВТСП кабельной линии постоянного тока в сборе с криогенной системой и преобразовательными устройствами.
Все компоненты перемещены на объект внедрения.
Завершена прокладка и монтаж ВТСП КЛ
На объекте завершаются строительные и монтажные работы
ТЕКУЩИЙ СТАТУС

## Slide 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬТСВА ВТСП КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Допуск на проведение пуско-наладочных работ;
Допуск в эксплуатацию первичного электротехнического оборудования;
Регистрация оборудования работающего под избыточным делением.
РОСТЕХНАДЗОР СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Действующие допуски на проведение пуско-наладочных работ:
КРУЭ 110 кВ типа ELK-0,4 кВ;
КРУ 35 кВ;
Кабельная линия 35 кВ;
Кабельная линия 0,4 кВ;
ТСН-4,5 ТСЗ/1Н-10000/38,5 У (УХЛ)3;
ЩСН-0,4 кВ типа ШСН-8152-4853-5 УХЛ 4;
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И
ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Госстройнадзор Санкт-Петербурга)
В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции линии электропередачи классом напряжения до 110 кВ включительно.

## Slide 8: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВТСП КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
МЕГАПОЛИСЫ | СОЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭНЕРГОРАЙОНОВ ГЛУБОКИЙ ВВОД МОЩНОСТИ В МЕГАПОЛИСЫ НА СРЕДНЕМ НАПРЯЖЕНИИ СОЕДИНЕНИЕ ПОДСТАНЦИЙ НА СРЕДНЕМ НАПРЯЖЕНИИ ЗАМЕНА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСТРОЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ СХЕМ
СИСТЕМЫ ВЫВОДА МОЩНОСТИ | С ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ С КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ КОРАБЛЕЙ СООРУЖЕНИЕ ЭНЕРГОМОСТОВ И ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОЛЕЦ

## Slide 9: ВНЕДРЕНИЕ ВТСП КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В МОСКВЕ – перспективный проект
ПС 110 КВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ С 1978 Г.
послеаварийная загрузка трансформаторов - 159 %
индекс технического состояния - 65,5
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Демонтаж ПС 110 кВ и отпаек ВЛ 110 кВ;
Сооружение 2-х цепной ВТСП КЛ 10 кВ мощностью 40 МВА от ПС 220 кВ с строительством ЦРП 10 кВ;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ВТСП КЛ 40 МВА
в сравнении с традиционной реконструкцией
+0,8
-51
%
%
CAPEX
OPEX
ВТСП КЛ позволяет увеличить передаваемую мощность до 50 МВА для подключения новых потребителей
Простота прокладки
Демонтаж ТП и строительство РП модульного исполнения

## Slide 10: СИСТЕМЫ ВЫВОДА МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ВТСП КЛ – перспективный проект
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ВЫВОДА ЭНЕРГИИ ОТ БЛОКА АЭС
Вариант вывода мощности | Стоимость КЛ с оборудованием | Стоимость потерь в КЛ за 40 лет | СМР/ПНР
КЛ10 кВ | 100% | 100% | Не оценивался
КЛ 35 кВ | 87% | 54% | Не оценивался
ВТСП 35 кВ | 146% | 26,5% | -30%* относительно КЛ 10 и 35 кВ
УКРУПНЕННОЕ СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
* Предварительная оценочная стоимость ниже за счет меньшего количества кабелей (в 5 раз), упрощённой прокладки, и меньшей массы (в 2,5 раза)
Компактность – вывод большой мощности малым количеством кабелей внешним диаметром <150 мм
Малые вес и габариты – простота прокладки и снижение CAPEX на строительство
Отсутствие потерь в линии при передаче
ПРЕИМУЩЕСТВА
Расщепленный трехфазный сверхпроводящий токопровод
ТРАДИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ НА ВТСП

## Slide 11: СИСТЕМЫ ВЫВОДА МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ВТСП КЛ – перспективный проект
Конечной целью является создание сверхпроводящего или гибридного токопровода, который совмещает в себе все преимущества традиционного и сверхпроводящего решений и может быть использован для соединения источника энергии с сетью или энергоемким потребителем.
Экспериментальный образец ВТСП фазного кабеля переменного тока:
номинальный ток, не менее – 4.2 (6,5) кА номинальное напряжение – 24 кВ; передаваемая 3ф мощность – 175 (270) МВА; длина – 30 м.
ВАХ Экспериментального образца
Величина потерь на единицу длинны в жиле кабеля
Расчетный критический ток образца 9,0 кА

## Slide 12: СИСТЕМЫ ВЫВОДА МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ВТСП КЛ – перспективный проект
Этап I:
Отработка аварийных режимов высокотемпературных сверхпроводящих токопроводов
Этап II:
Разработка полного комплекта РКД, изготовление и проведение сертификационных испытаний полномасштабного образца секции ВТСП генераторного токопровода для систем вывода энергии энергоблоков электростанций и электрических сетей

## Slide 13: ВЫВОДЫ
В настоящее время мы являемся свидетелями начала внедрения ВТСП устройств в реальную электроэнергетику.
При современном уровне развития сверхпроводниковой и криогенной техники возможно создание длинных сверхпроводящих кабельных линий постоянного тока для передачи энергии на расстояния в десятки километров. При этом мощность единичной линии среднего напряжения может достигать нескольких гигаватт, а потери энергии в ней будут существенно ниже чем в воздушных ЛЭП.
Криогенные станции для охлаждения линии могут располагаться на её концах при длине линии до 20 - 30 км. При создании линий большей длины криогенные станции должны размещаться вдоль трассы с шагом 20 – 60 км. Максимальная длина линии при таком подходе не имеет технических ограничений.
Успешная опытная эксплуатация первых ВТСП линий станет существенным ускорителем процессов внедрения ВТСП устройств в электроэнергетику.
В результате реализации проекта разработаны и опробованы решения, которые могут составить серьёзную конкуренцию имеющимся на сегодняшний день традиционным решениям по передаче электрической энергии своим уникальным характеристикам.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.3
Телефон: +7 (495) 727-19-09 Факс: +7 (495) 727-19-08
Е-mail: info@ntc-power.ru Сайт: www.ntc-power.ru