ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора)

# УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  руководителя

Северо-Западного управления

Ростехнадзора

______________  С.С. Попов

«___» _______________ 2017 г.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И СЕТЕЙ (КРОМЕ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК И СЕТЕЙ), ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Санкт-Петербург
2017 г.

Общие положения

«Программа проведения проверки электрических установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ             «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, «Перечнем актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного энергетического надзора», утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.10.2016 № 421.

Настоящая Программа предназначена для государственных инспекторов (далее – инспектор) Северо-Западного управления Ростехнадзора (далее – Управление), осуществляющих надзор за эксплуатацией электроустановок Потребителей.

Перед началом проверки Потребителю вручается для заполнения Опросный лист (Приложение № 1).

При начале проверки инспектор Управления знакомит законного или уполномоченного представителя юридического лица с правами и обязанностями, установленными Федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008 и «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ (КоАП РФ) (Приложение № 2).

При проведении проверки инспектором Управления дается оценка выполнения юридическим лицом обязательных требований в области электроэнергетики, содержащихся в следующих актах:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, регистрационный № 4145);

- Правила устройства электроустановок (далее - ПУЭ), утвержденные Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТ ЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2013, регистрационный № 30593);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261.

По окончании проверки инспектор формирует надзорное дело в соответствии с раскладкой документов (Приложение № 3).

## Разделы проверки

## 1. Эксплуатация электроустановок

1.1 Наличие, содержание и ведение технической и оперативной документации:

- наличие утвержденной ответственным за электрохозяйство (не реже 1 раза в 2 года) однолинейной схемы электроснабжения в целом по Потребителю и однолинейных схем электроснабжения по отдельным цехам и участкам (подразделениям) (п. 1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП);

- соответствие схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, наличие на них отметок о проверке (п. 1.2.6, 1.8.5 ПТЭЭП);

- наличие акта разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и Потребителем (п. 1.8.1 ПТЭЭП);

- наличие актов разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и субабонентами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, присоединенными к сетям Потребителя, а также арендаторами, занимающимися производственной деятельностью (производство и переработка различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг) (п. 1.8.1 ПТЭЭП);

- наличие годового плана (графика) ремонтов основного оборудования электроустановок (трансформаторы силовые и измерительные напряжением 35 кВ и выше; трансформаторы силовые и трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ, мощностью 400 кВА и более; выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели напряжением 35 кВ и выше; распределительные устройства напряжением 6-10 кВ; генераторы мощностью 100 кВА и более; электродвигатели напряжением 6-10 кВ; воздушные и кабельные линии напряжением 6-10 кВ и выше), его соответствие фактическому составу оборудования и сетей (п. 1.6.3 ПТЭЭП);

- наличие годового плана (графика) ремонтов электроустановок технологического оборудования (п. 1.6.3 ПТЭЭП);

- определение объема и периодичности технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в годовых планах (графиках) ремонтов оборудования электроустановок необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы (п. 1.6.2 ПТЭЭП);

- наличие графика очистки оборудования РУ от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП);

- наличие графика (плана ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения (п. 2.12.12 ПТЭЭП);

- наличие графика технического обслуживания и ремонта сварочного оборудования (п. 3.1.21, 3.1.23 ПТЭЭП);

- наличие документов, подтверждающих выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов (записи о проведенных работах при ремонтах в паспортах оборудования или ремонтном журнале; акты на капитальные ремонты основного электрооборудования и т.п.) (п. 1.6.14 ПТЭЭП);

- наличие утвержденного техническим руководителем графика измерения вибрации подшипников электродвигателей напряжением 3кВ и выше и электродвигателей ответственных механизмов (п. 2.5.14 ПТЭЭП);

- наличие местных инструкций, устанавливающих сроки проверки включением под напряжение исправности резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) (п. 2.2.16 ПТЭЭП);

- наличие местных инструкций, устанавливающих сроки проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях (п. 2.4.19 ПТЭЭП);

- наличие паспортов (или журналов) на средства измерений и учета электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках (п. 2.11.11 ПТЭЭП);

- наличие утвержденного руководителем Потребителя перечня средств измерений, переведенных в разряд индикаторов (п. 1.8.2, 2.11.8 ПТЭЭП);

- наличие технологических карт или ППР (утвержденных техническим руководителем предприятия) на капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000В, на работы на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000В (п. 4.4 ПОТ ЭЭ);

- наличие долгосрочного плана технического перевооружения и реконструкции электроустановок (п. 1.6.4 ПТЭЭП);

- наличие журнала или картотеки дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 1.8.9 ПТЭЭП);

- отметка результатов осмотров в журнале дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 2.2.39 ПТЭЭП);

- определение порядка хранения и выдачи ключей от электроустановок (п. 3.13 ПОТ ЭЭ);

- наличие местной инструкции, устанавливающей периодичность осмотров панелей и пультов управления, панелей (шкафов) релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации (п. 2.6.33 ПТЭЭП);

- наличие графика осмотров аккумуляторных батарей (п. 2.10.25 ПТЭЭП);

- наличие журнала аккумуляторной батареи (п. 2.10.22 ПТЭЭП);

- наличие графика осмотра индукционных установок (п. 3.2.32 ПТЭЭП);

- наличие журнала работы индукционных установок (п. 3.2.32 ПТЭЭП);

- наличие местных инструкций, регламентирующих сроки осмотров электрооборудования и сетей во взрывоопасных зонах (п. 3.4.20 ПТЭЭП);

- наличие графика осмотров ВЛ (п. 2.3.8 ПТЭЭП);

- наличие должностных инструкций электротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7 ПТЭЭП);

- своевременность пересмотра должностных инструкций электротехнического персонала (п.п. 1.2.6, 1.8.8 ПТЭЭП);

- наличие генерального плана с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями (п. 1.8.1 ПТЭЭП);

- наличие чертежей подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие исполнительных рабочих однолинейных схем электрических соединений электроустановок (п.п. 1.8.1, 1.5.18 ПТЭЭП);

- наличие технических паспортов основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов (п. 1.8.1 ПТЭЭП);

- ведение технических паспортов (учетно-паспортных карт) основного электрооборудования (занесение записей о выполненных ремонтах и испытаниях, о выводе оборудования из эксплуатации) (п.п. 1.2.6, 1.8.1 ПТЭЭП);

- наличие паспортов кабельных линий (п. 2.4.5 ПТЭЭП);

- наличие паспортов-протоколов устройств РЗАиТ (п.п. 2.6.12, 2.6.25 ПТЭЭП);

- наличие журнала релейной зашиты, автоматики и телемеханики (п.п. 1.8.9, 2.6.25 ПТЭЭП);

- наличие карт уставок релейной защиты и автоматики (п. 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие паспортов заземляющих устройств (п. 2.7.15 ПТЭЭП);

- соответствие содержания паспортов заземляющих устройств п. 2.7.15 ПТЭЭП;

- ведение паспортов заземляющих устройств, в т.ч. занесение результатов визуальных осмотров и осмотров со вскрытием грунта, результатов измерений и испытаний (п.п. 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП);

- наличие паспортов индивидуальной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования (п. 3.4.7 ПТЭЭП);

- ведение паспортов индивидуальной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования с отметкой в них наряду с паспортными данными результатов ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты, неисправностей и дефектов (п.п. 3.4.7, 3.4.54, 3.4.56 ПТЭЭП);

- наличие журнала учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие списка работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования  (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- наличие списка работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- наличие списка работников, имеющих право быть допускающим (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- наличие списка работников, имеющих право быть ответственным руководителем работ (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- соответствие списка работников, которые могут назначаться ответственными руководителями, требованиям п. 5.7 ПОТ ЭЭ;

- наличие списка работников, имеющих право быть производителем работ (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- наличие списка работников, имеющих право быть наблюдающим (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- наличие списка работников, имеющих право ведения оперативных переговоров (п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- соответствие списка работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, требованиям п. 1.4.20 ПТЭЭП;

- наличие списка работников, имеющих право выполнять оперативные переключения (п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.8 ПОТ ЭЭ);

- соответствие списка работников, имеющих право оперативных переключений, требованиям п. 1.4.20 ПТЭЭП;

- оформление списков работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски; которым даны права допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего; имеющих право оперативных переговоров, выполнять оперативные переключения письменным указанием руководителя (п. 5.12 ПОТ ЭЭ);

- своевременный пересмотр и корректировка в соответствии с изменениями в списочном составе персонала списков работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски; которым даны права допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего; имеющих право оперативных переговоров, выполнять оперативные переключения (п. 1.8.10 ПТЭЭП);

- наличие оперативного журнала (п. 1.8.9 ПТЭЭП);

- ведение оперативного журнала в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ (регулярность записей; отметка сдачи-приемки смен; наличие записей о работах, выполненных в течении смены в порядке текущей эксплуатации; отметка допуска и окончания работ по нарядам и распоряжениям; отсутствие записей заявок по устранению неисправностей оборудования без подписи лица, сделавшего заявку (ведение оперативного журнала как журнала заявок); просмотр и визирование вышестоящим административно-техническим персоналом) (п.п. 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (п. 1.8.9 ПТЭЭП;  п.п. 6.6, 7.5, Приложение № 8 ПОТ ЭЭ);

- соответствие формы журнала учета работ по нарядам и распоряжениям Приложению № 8 ПОТ ЭЭ;

- ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям в соответствии с Приложением № 8 ПОТ ЭЭ (п. 1.8.9 ПТЭЭП; п.п. 6.6, 7.5 ПОТ ЭЭ);

- наличие бланков нарядов-допусков на производство работ в электроустановках по форме приложения № 7 ПОТ ЭЭ;

- наличие перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации                  (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 8.1 ПОТ ЭЭ);

- соответствие перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации требованиям гл. VIII ПОТ ЭЭ;

- наличие разделения обязанностей электротехнического персонала и персонала, обслуживающего электротехнологическое оборудование (п.п. 1.8.2, 3.2.3 ПТЭЭП);

- наличие производственных инструкций по эксплуатации электроустановок               (п.п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7 ПТЭЭП);

- наличие инструкции по ведению оперативных переговоров и записей (п. 1.5.20 ПТЭЭП);

- наличие инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках (п. 1.5.20, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие инструкций по охране труда для электротехнического персонала               (п.п. 1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7 ПТЭЭП);

- своевременность пересмотра инструкций по охране труда для электротехнического персонала (п.п. 1.2.6, 1.8.8 ПТЭЭП);

- наличие журнала инструктажа на рабочем месте или личных карточек (п.п. 1.7.9, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие местной инструкции по предотвращению и ликвидации аварий                (п.п. 1.5.19, 1.8.1, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие журнала по учету противоаварийных и противопожарных тренировок (п. 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие утвержденных ответственным за электрохозяйство программ подготовки электротехнического персонала (п. 1.4.9 ПТЭЭП);

- указание в программах подготовки электротехнического персонала необходимых разделов правил и инструкций (п. 1.4.9 ПТЭЭП);

- наличие перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (п. 1.4.3 ПТЭЭП);

- соответствие перечня действительному составу профессий, которым необходимо по условиям работы иметь группу по электробезопасности (п. 1.4.3 ПТЭЭП);

- наличие утвержденного руководителем Потребителя календарного графика проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 1.4.27 ПТЭЭП);

- ознакомление работников, подлежащих проверке знаний с календарным графиком проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 1.4.27 ПТЭЭП);

- определение для каждой должности (профессии) объема проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности               (п. 1.4.37 ПТЭЭП);

- определение перечня должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности (п. 1.4.4 ПТЭЭП);

- соответствие перечня действительному составу персонала, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (п. 1.4.4 ПТЭЭП);

- наличие журнала учета и содержания средств защиты (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 1.4.2, Приложение 2 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- соответствие формы журнала учета и содержания средств защиты требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 1.4.2, Приложение 2 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- назначение работника, ответственного за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним             (п. 3.5.10 ПТЭЭП; п. 44.7 ПОТ ЭЭ);

- наличие журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (п.п. 3.1.16, 3.5.10, 3.5.11 ПТЭЭП);

- ведение журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (п.п. 3.1.16, 3.5.10, 3.5.11 ПТЭЭП);

- проведение периодического осмотра технической и оперативной документации вышестоящим оперативным или административно-техническим персоналом              (п. 1.8.10 ПТЭЭП);

- наличие перечня технической документации для структурных подразделений  (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие проектной документации электроустановок (п.п. 1.3.2, 1.8.1 ПТЭЭП);

- наличие кабельных журналов (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие комплектов чертежей запасных частей (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие определенных руководителем Потребителя и оформленных документально системы, организационной структуры и формы оперативного управления электрохозяйством, вида оперативного обслуживания электроустановок, числа работников из оперативного персонала в смену (п. 1.5.9 ПТЭЭП; п. 3.2 ПОТ ЭЭ);

- наличие перечней линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя (п.п. 1.5.14, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие у персонала, обслуживающего РУ, документации по допустимым режимам работы РУ в нормальных и аварийных режимах (п. 2.2.16 ПТЭЭП);

- наличие утвержденного техническим руководителем порядка оформления заявок на отключение и включение электрооборудования (п. 1.5.34 ПТЭЭП);

- наличие перечня сложных переключений (п. 1.5.23 ПТЭЭП);

- наличие программ переключений (п. 1.5.22, 1.5.28 ПТЭЭП);

- наличие бланков переключений (п. 1.5.22, 1.5.28, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие списков лиц, допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность (п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие списков лиц, подлежащих проверке знаний на право специальных работ в электроустановках (п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП);

- наличие перечня специальных работ в электроустановках (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 2.6 ПОТ ЭЭ);

- наличие перечня газоопасных подземных сооружений (п. 1.8.2 ПТЭЭП; п. 37.36 ПОТ ЭЭ);

- наличие перечня ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие перечня электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ (п. 1.8.2 ПТЭЭП);

- наличие систематизированных данных о расстановке вентильных и трубчатых разрядников и защитных промежутках (типы разрядников, расстояния до защищаемого оборудования), а также расстояниях от трубчатых разрядников до линейных разъединителей и вентильных разрядников (п. 2.8.3 ПТЭЭП);

- наличие систематизированных данных о сопротивлении заземлителей опор, на которых установлены средства молниезащиты (п. 2.8.3 ПТЭЭП);

- наличие систематизированных данных о сопротивлении грунта на подходах линий электропередачи к подстанциям (п. 2.8.3 ПТЭЭП);

- наличие систематизированных данных о пересечениях линий электропередачи с другими линиями электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, линейных кабельных вставках и о других местах с ослабленной изоляцией                 (п. 2.8.3 ПТЭЭП);

- наличие составленных для ОРУ очертаний защитных зон молниеотводов, прожекторных мачт, металлических и железобетонных конструкций, в зоны которых попадают открытые токоведущие части (п.2.8.3 ПТЭЭП);

1.2. Обеспечение требуемой надежности электроснабжения электроприемников (п. 1.2.2 ПТЭЭП; п.п. 1.2.19-1.2.20 ПУЭ);

1.3. Обеспечение установленного порядка допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок; проведение приемо-сдаточных испытаний новых и реконструированных электроустановок:

- обеспечение установленного порядка допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок (п.п. 1.2.6, 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

- проведение приемо-сдаточных испытаний новых и реконструированных электроустановок, соответствие объема проведенных приемо-сдаточных испытаний новых и реконструированных электроустановок требованиям гл. 1.8 ПУЭ (п. 1.3.3 ПТЭЭП; п.п. 1.1.38, 1.8.1 ПУЭ);

1.4. Наличие у Потребителя ответственного за электрохозяйство и заместителя ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов Потребителя, прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности:

- наличие ответственного за электрохозяйство и заместителя ответственного за электрохозяйство, назначенных из числа руководителей и специалистов Потребителя (п. 1.2.3 ПТЭЭП);

- проверка знаний норм и правил работы в электроустановках у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в качестве административно-технического персонала в объеме требуемой группы по электробезопасности по данному месту работы (п.п. 1.2.7, 1.4.5, 1.4.20, 1.4.23 ПТЭЭП);

- наличие у ответственного за электрохозяйство и его заместителя допуска к работе в электроустановках выше 1000 В при наличии на балансе Потребителя электроустановок выше 1000 В (независимо от того осуществляется эксплуатация электроустановок выше 1000 В персоналом Потребителя или специализированной организацией, имеющей лицензию) (п. 1.2.7 ПТЭЭП);

1.5. Наличие и достаточность подготовленного электротехнического персонала для эксплуатации электроустановок или действующего договора на эксплуатационное обслуживание со специализированной организацией:

- наличие подготовленного электротехнического персонала или договора на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией, имеющей лицензию (п. 1.2.1 ПТЭЭП);

- достаточность укомплектования штата электротехнического персонала для обеспечения надлежащего технического состояния и безопасного обслуживания электрических сетей, приборов и оборудования (вывод о достаточности или недостаточности персонала делается с учетом технического состояния электроустановок) (п.п. 1.2.1, 1.7.6 ПТЭЭП; ст. 543 ГК РФ);

- обеспечение эксплуатации электроустановок выше 1000В подготовленным электротехническим персоналом или наличие действующего договора на эксплуатационное обслуживание со специализированной организацией (п. 1.2.1 ПТЭЭП).

1.6. Проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок:

- проведение капитальных ремонтов оборудования РУ в сроки, установленные           п. 2.2.41 ПТЭЭП (если они не изменены решением технического руководителя организации исходя из опыта эксплуатации):

- масляных выключателей – 1 раз в 6-8 лет;

- выключателей нагрузки, разъединителей наружной установки и заземляющих ножей – 1 раз в 4-8 лет;

- элегазовых и вакуумных выключателей – 1 раз в 10 лет;

- токопроводов РУ – 1 раз в 8 лет;

- выполнение в сроки, установленные ПТЭЭП, капитальных ремонтов ВЛ (ПТЭЭП п. 2.3.6):

- на железобетонных и металлических опорах – не реже 1 раза в 10 лет;

- на опорах с деревянными деталями – не реже 1 раза в 5 лет;

- проведение плановых профилактических работ на электроустановках (своевременного и качественного технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок) (вывод о достаточности или недостаточности выполнения профилактических работ делается с учетом технического состояния электроустановок) (п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1 ПТЭЭП);

- проведение технического обслуживания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ (РД 153-34.3-35.613-00)                (п. 2.6.19 ПТЭЭП);

- проведение измерений вибрации подшипников электродвигателей напряжением 3 кВ и выше и электродвигателей ответственных механизмов (п. 2.5.14 ПТЭЭП);

- проведение проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (2 раза в год) (п. 2.12.16 ПТЭЭП);

- наличие запаса калиброванных плавких вставок у дежурного персонала                    (п. 2.2.16 ПТЭЭП);

- обеспечение неснижаемого запаса изоляционного масла в соответствии с требованием п. 2.1.38 ПТЭЭП;

- проведением проверок включением под напряжение исправности резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.), в установленные местными инструкциями сроки (п. 2.2.16 ПТЭЭП);

- проведение проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях, в установленные местными инструкциями сроки (п. 2.4.19 ПТЭЭП);

- проведение периодических осмотров и профилактического обслуживания средств измерений электроэнергии, надзор за их состоянием, проверка, ремонт и испытание этих средств; обеспечение содержания средств измерений в исправном состоянии и готовыми к работе (вывод делается с учетом технического состояния электроустановок) (п.п. 2.11.5, 2.11.6 ПТЭЭП);

- проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок (вывод делается с учетом технического состояния электроустановок) (п.п. 1.2.2, 1.5.1, 1.6.1 ПТЭЭП)

1.7 Проведение осмотров электрооборудования; соблюдение установленной периодичности проведения осмотров; выполнение установленного порядка хранения и выдачи ключей от электроустановок:

- проведение осмотров электрооборудования; соблюдение установленной периодичности проведения осмотров электрооборудования (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП);

- проведение осмотров трансформаторов (п. 2.1.34 ПТЭЭП):

- главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала – 1 раз в сутки;

- остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурства персонала, а также на трансформаторных пунктах – 1 раз в месяц;

- проведение осмотров РУ (п. 2.2.39 ПТЭЭП):

- РУ на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в сутки, в темное время суток для выявления разрядов, коронирования – не реже 1 раза в месяц;

- РУ на объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев;

- проведение осмотров конденсаторных установок (п. 2.9.16 ПТЭЭП):

- на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в сутки;

- на объектах без постоянного дежурства – не реже 1 раза в месяц;

- проведение осмотров видимой части заземляющих устройств не реже 1 раза в 6 месяцев (п. 2.7.9 ПТЭЭП);

- проведение осмотров кабельных сооружений (каналов и т.п.) (п. 2.4.18 ПТЭЭП):

- тоннелей (коллекторов), шахт и каналов на подстанциях с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в месяц;

- тоннелей (коллекторов), шахт и каналов на подстанциях с без постоянного дежурства персонала – в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство;

- проведение осмотров кабельных линий (п. 2.4.15, 2.4.17 ПТЭЭП):

- трасс КЛ напряжением до 35 кВ, проложенных в земле – не реже 1 раза в 3 месяца;

- трасс КЛ напряжением до 35 кВ, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий – не реже 1 раза в 6 месяцев;

- выборочные осмотры КЛ административно-техническим персоналам – не реже 1 раза в 6 месяцев;

- выполнение порядка хранения и выдачи ключей от электроустановок (наличие нумерации ключей, выдача ключей под расписки, учет выдачи и возврата ключей в специальном журнале или в оперативном журнале, хранение ключей в запираемом на замок ящике и т.п.) (п. 3.13 ПОТ ЭЭ);

- проведение осмотров панелей и пультов управления, панелей (шкафов) релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации (п. 2.6.33 ПТЭЭП);

- проведение осмотров аккумуляторных батарей (п. 2.10.25 ПТЭЭП):

- дежурным персоналом – 1 раз в сутки;

- специально выделенным работником – 2 раза в месяц;

- ответственным за электрохозяйство – 1 раз в месяц;

- проведение осмотров индукционных установок с занесением результатов произведенных осмотров и принятых мерах по ликвидации неисправностей в журналы работы индукционных установок (п. 3.2.32 ПТЭЭП);

- проведение ответственным за электрохозяйство или назначенным им работником наружных осмотров электрических машин, аппаратов, а также другого электрооборудования и электропроводок во взрывоопасных зонах не реже 1 раза в 3 месяца с занесением результатов в оперативный или специальный журнал (п. 3.4.18 ПТЭЭП);

- проведение осмотров внутренних частей электрооборудования во взрывоопасных зонах (п. 3.4.19 ПТЭЭП);

- проведение осмотров ВЛ (п. 2.3.8 ПТЭЭП):

- каждой ВЛ по всей длине – не реже 1 раза в год;

- выборочные осмотры отдельных участков ВЛ административно-техническим персоналом, включая все участки, подлежащие ремонту – не реже 1 раза в год;

- верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, эксплуатируемых 20 лет и более. или на их участках, и на ВЛ, проходящих по зонам интенсивного загрязнения, а также по открытой местности – не реже 1 раза в 5 лет; на остальных ВЛ (участках) напряжением 35 кВ и выше – не реже 1 раза в 10 лет;

- отметка неисправностей, обнаруженных при осмотре ВЛ в эксплуатационной документации (в журнале или в ведомости дефектов) (п. 2.3.13 ПТЭЭП);

- устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре ВЛ (вывод делается с учетом технического состояния электроустановок) (п. 2.3.13 ПТЭЭП);

1.8 Проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок:

- проведение профилактических испытаний электроустановок (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции электропроводок (в особо опасных помещениях и наружных установках 1 раз в год, в остальных случаях 1 раз в 3 года) (Приложение 3, п. 28.1 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей сети освещения (не реже 1 раза в 3 года) (п. 2.12.17 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий (в сроки, устанавливаемые системой ППР) (Приложение 3, п. 6.2 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции электроустановок кранов (1 раз в год) (Приложение 3, п. 28.1 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции электроустановок лифтов (1 раз в год) (Приложение 3, п. 28.1 ПТЭЭП);

- проведение периодического измерения изоляции стационарных электроплит (производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год) (Приложение 3, п. 28.1 ПТЭЭП);

- проведение периодического измерения сопротивления изоляции электросварочных установок (не реже 1 раза в 6 мес.) (п. 3.1.22 ПТЭЭП);

- проведение проверки срабатывания защиты при коротком замыкании (проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания) (в сроки, устанавливаемые системой ППР) (п. 2.7.16, Приложение 3, п. 28.4 ПТЭЭП);

- проведение в электроустановках во взрывоопасных зонах измерения полного сопротивления петли фаза-нуль электроприемников и проверка кратности тока КЗ, обеспечивающей надежность срабатывания защитных устройств (не реже 1 раза в 2 года) (п. 3.4.12 ПТЭЭП);

- проведение проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами (для электроустановок кроме кранов - в сроки, устанавливаемые системой ППР; у кранов проверка наличия цепи должна производится не реже 1 раза в год) (п.2.7.13, Приложение 3, п.26.1 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления заземляющих устройств (для электроустановок кроме ВЛ - в сроки, устанавливаемые системой ППР) (п. 2.7.13, Приложение 3, п. 26.4 ПТЭЭП);

- проведение выборочных проверок со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле (не реже 1 раза в 12 лет выборочно: в местах наиболее подверженных коррозии, вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжения) (п.п. 2.7.10, 2.7.11, Приложение 3, п. 26.3 ПТЭЭП);

- проведение испытания трансформаторного масла трансформаторов мощностью более 630кВА (не реже 1 раза в 5 лет для трансформаторов с термосифонным фильтром, не реже 1 раза в 2 года для трансформаторов без термосифонного фильтра) (п. 2.1.39, Приложение 3, п. 2.13 ПТЭЭП);

- проведение испытаний трансформаторного масла из баков контакторов устройств РПН трансформаторов (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя) (п. 2.1.39, Приложение 3, п. 2.13 ПТЭЭП);

- проведение хроматографического анализа газов, растворенных в масле трансформаторов 110 кВ и 220 кВ (1 раз в 6 мес.) (п. 2.1.40, Приложение 3, п. 2.15 ПТЭЭП);

- проведение профилактических испытаний кабелей напряжением до 35 кВ повышенным напряжением постоянного тока (п. 2.4.28, Приложение 3, п. 6.3 ПТЭЭП):

- 1 раз в год в течении первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течении первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и эксплуатации, 1 раз в год если в этот период отмечались пробои изоляции;

- 1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.);

- могут не проводится испытания: двух параллельных кабелей длиной до 60 м, которые являются выводами линии из ТП и РП; кабелей со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число пробоев составляет более 30 на 100 км в год; кабелей, подлежащих выводу из эксплуатации в ближайшие 5 лет;

- проведение контроля характеристик масляных выключателей с приводом в межремонтный период (п. 2.2.41 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля контактных соединений сборных и соединительных шин в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 1.5 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля трансформаторов в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 2.21 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля конденсаторов в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 4.7 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля выключателей нагрузки в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 14.9 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля предохранителей в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 15.7 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля трансформаторов тока в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 20.9 ПТЭЭП);

- проведение периодических измерений сопротивления изоляции аккумуляторной батареи (1 раз 3 месяца) (п. 2.10.20 ПТЭЭП);

- проведение анализа электролита работающей кислотной аккумуляторной батареи по пробам, взятым из контрольных элементов (не менее 10% элементов) (1 раз в год) (п. 2.10.23 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения (при выводе в плановый ремонт оборудования, к которому подключены защитные аппараты, но не реже 1 раза в 6 лет) (Приложение 3,            п. 17.1 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания (в сроки, устанавливаемые системой ППР) (Приложение 3, п. 17.2 ПТЭЭП);

- проведение измерения тока проводимости вентильных разрядников (в сроки, устанавливаемые системой ППР) (Приложение 3, п. 17.3 ПТЭЭП);

- проведение измерения тока проводимости ограничителей перенапряжения (для ограничителей 110 кВ и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя) (Приложение 3, п. 17.4 ПТЭЭП);

- проведение проверки трубчатых разрядников со снятием с опор (1 раз в 3 года) (п. 2.8.8 ПТЭЭП);

- проведение проверки состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств (ежегодно перед грозовым сезоном) (п. 2.8.5 ПТЭЭП);

- проведение выборочной проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств опор ВЛ, находящихся в земле (не реже 1 раза в 12 лет выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства) (п.п. 2.7.10, 2.7.11, Приложение 3, п. 26.3 ПТЭЭП);

- проведение измерения сопротивления заземляющего устройства опор ВЛ (ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности) (п. 2.7.13, Приложение 3, п. 26.4 ПТЭЭП);

- проведение проверки состояния трассы воздушных линий (измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояний элементов ВЛ до деревьев) (не реже 1 раза в 3 года на ВЛ с неизолированными проводами, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами – по мере необходимости) (Приложение 3, п. 7.1 ПТЭЭП);

- проведение проверки состояния фундаментов опор (1 раз в 6 лет) (Приложение 3, п. 7.2 ПТЭЭП);

- проведение измерения прогибов металлических конструкций опор (не реже 1 раза в 6 лет) (Приложение 3, п. 7.3.1 ПТЭЭП);

- проведение контроля оттяжек опор (по мере необходимости в соответствии с ТИ ВЛ 35-800кВ) (Приложение 3, п. 7.3.2 ПТЭЭП);

- проведение контроля коррозионного износа металлических элементов опор (на ВЛ в зонах V-VII степеней загрязненности атмосферы не реже 1 раза в 6 лет, в остальных - в соответствии с ППР) (Приложение 3, п. 7.3.3 ПТЭЭП);

- проведение контроля железобетонных опор и приставок (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона опор и приставок) (не реже 1 раза в 6 лет) (Приложение 3, п. 7.3.4 ПТЭЭП);

- проведение контроля деревянных деталей опор (степень (глубина, размеры) внешнего и внутреннего загнивания деталей опор) (Приложение 3, п. 7.3.5 ПТЭЭП);

- проведение проверки правильности установки опор (Приложение 3, п. 7.3.6 ПТЭЭП);

- проведение контроля проводов (измерение расстояний от проводов до поверхности земли, до объектов и сооружений в местах сближения и пересечений, между проводами разных линий при совместной подвеске проводов) (Приложение 3, п. 7.4 ПТЭЭП);

- проведение контроля стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ (1 раз в 6 лет) (Приложение 3, п. 7.5 ПТЭЭП);

- проведение тепловизионного контроля ВЛ в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей (Приложение 3, п. 7.12 ПТЭЭП);

- проведение контроля замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года) (п. 1.2.6 ПТЭЭП).

1.9 Проведение технического освидетельствования технологических систем и электрооборудования с истекшим установленным нормативно-технической документацией сроком службы (п. 1.6.7 ПТЭЭП);

1.10 Проведение периодических медицинских осмотров электротехнического персонала; выполнение обязательных форм работы с персоналом:

- проведение медицинских осмотров электротехнического персонала (п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 2.2 ПОТ ЭЭ);

- выполнение обязательных форм работы с персоналом (п.п. 1.2.6, 1.4.5 ПТЭЭП);

- проведение повторного инструктажа по охране труда электротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.4.5, 1.7.8, 1.7.19 ПТЭЭП);

- проведение повторных инструктажей по охране труда административно-технического персонала, имеющего права оперативно-ремонтного персонала  (п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.4.5, 1.7.8 ПТЭЭП);

- проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности электротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.4.5, 1.7.19 ПТЭЭП);

- проведение повторных инструктажей по пожарной безопасности административно-технического персонала, имеющего права оперативно-ремонтного персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.4.5, 1.7.19 ПТЭЭП);

- назначение комиссии по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала (п.п. 1.4.30, 1.4.31 ПТЭЭП);

- соответствие комиссии по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала требованиям п. 1.4.30 ПТЭЭП;

- проведение очередной проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического персонала (п. 1.4.20 ПТЭЭП; п. 2.4 ПОТ ЭЭ);

- проведение проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнологического персонала (п. 1.4.3 ПТЭЭП);

- проведение проверки знаний в качестве электротехнологического персонала работников, использующих в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники (п. 1.4.3 ПТЭЭП);

- проведение проверки знаний норм и правил работы в электроустановках руководителей, в подчинении которых находится электротехнологический персонал (п. 1.4.3 ПТЭЭП);

- соответствие оформления проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала требованиям п. 1.4.39 ПТЭЭП и Приложения № 6 ПОТ ЭЭ (указание даты предыдущей проверки знаний; указание даты проведения проверки знаний; указание стажа работы и должность работника; указание причины проверки; наличие заключения комиссии с указанием в качестве какого персонала лица, прошедшие проверку знаний, допускаются к работе; наличие в заключении комиссии указания в качестве какого персонала лица, прошедшие проверку знаний, допускаются к работе; указание при проведении проверки знаний нескольких работников в один день общего числа лиц, у которых проведена проверка знаний и т.п.);

- отсутствие недействительных результатов проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала вследствие: отсутствия подписей проверяемых лиц; участия в работе комиссии по проверке знаний только двух человек; участие в работе комиссии по проверке знаний лиц, не прошедших проверку знаний в комиссии Госэнергонадзора; отсутствия подписей членов комиссии под результатами проверки знаний проверяемых лиц и т.п. (п. 1.4.39 ПТЭЭП, Приложение № 6 ПОТ ЭЭ);

- наличие у электротехнического персонала, успешно прошедшего проверку знаний, удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 1.4.39 ПТЭЭП);

- проведение стажировки (производственного обучения), дублирования, контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок вновь принятого оперативно-ремонтного персонала (п.п. 1.2.6. 1.4.5 ПТЭЭП);

- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок (п.п. 1.4.5, 1.4.43 ПТЭЭП);

- проведение обучения на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) электротехнического персонала (п.п. 1.2.6, 1.4.5. 1.4.43 ПТЭЭП);

- проведение обучения на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года) электротехнического персонала, непосредственно связанного с ремонтом и / или проверкой электроустановок во взрывоопасных зонах (п.п. 1.2.6, 1.4.5. 1.4.43, 3.4.59 ПТЭЭП);

- обеспечение персонала личными «Межотраслевыми инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (п. 1.7.14 ПТЭЭП);

- обучение с привлечением специально подготовленного инструктора персонала энергослужбы практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока и способам оказания первой помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия (п. 1.7.13 ПТЭЭП, п. 2.3 ПОТ ЭЭ);

1.11 Проведение и оформление инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током:

- проведение инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (п. 1.4.4 ПТЭЭП);

- оформление инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током в журнале установленной формы (п.1. 4.4 ПТЭЭП);

1.12 Укомплектование электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с нормами:

- укомплектование электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с нормами (п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТ ЭЭ; Приложение 1, 8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- обеспечение оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего электроустановки Потребителя, всеми необходимыми средствами защиты                (п. 1.2.1 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- недопустимость использования для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В контрольных ламп (п. 2.4.24 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- укомплектование электроустановок переносными плакатами безопасности              (п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТ ЭЭ; п. 1.2.1, Приложение 1 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- проведение периодических проверок осмотром наличия и состояния средств защиты, с записью результатов осмотра в журнал (п. 1.7.3 ПТЭЭП; п. 1.4.3 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

1.13 Проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников и т.п.), вспомогательного оборудования к ним:

- проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним               (п. 3.5.11 ПТЭЭП; п.п. 44.5, 44.7 ПОТ ЭЭ);

1.14 Организация и оформление безопасного проведения работ в электроустановках, в т.ч. с участием командированного персонала:

- оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 5.1 ПОТ ЭЭ);

- соответствие оформления проводимых работ в электроустановках требованиям гл. V ПОТ ЭЭ (проведение целевого инструктажа всем категориям лиц, определенных нарядом или распоряжением; при работе по нарядам в электроустановках выше 1000 В отсутствие в составе бригады лиц, не имеющих допуска к работе в электроустановках выше 1000 В; указание мер по подготовке рабочих мест; указание электроустановок, в которых нужно произвести отключения и установить заземления; наличие подписи допускающего под строками нарядов ”Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались.”; наличие подписи работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ; получение разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск к работе только допускающим, а не членам бригады; указание оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и соседних присоединений, ближайших к рабочему месту; оформление ежедневных допусков к работе и ее окончания (наличие подписей допускающего и производителя работ); произведение закрытия нарядов подписью производителя работ и т.п.);

- проведение инструктажей командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя, в т.ч. проведение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки работников командированного персонала других организаций, которым предоставлены права выдачи нарядов, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 46.4 ПОТ ЭЭ);

- осуществление допуска к работе персонала других организаций, обслуживающих электроустановки Потребителя или предоставление им права оперативно-ремонтного персонала (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п.п. 46.9, 46.10 ПОТ ЭЭ).

## 2. Техническое состояние электроустановок

Электроустановки осматриваются выборочно, при этом объем осматриваемых электроустановок определяется исходя из условий объективности оценки технического состояния электроустановок Потребителя.

К осмотру инспектору Потребителем предъявляются:

- подстанции; силовые трансформаторы; распределительные устройства, кабельные сооружения и электропомещения до и выше 1000В, входящие в состав ТП, РТП;

- распределительные устройства, кабельные сооружения и электропомещения до 1000В, не входящие в состав ТП, РТП;

- воздушные линии электропередачи и токопроводы;

- кабельные линии; кабельные сооружения, не входящие в состав РУ, ТП, РТП;

- электропроводки;

- щиты, сборки, коммутационная аппаратура;

- электродвигатели;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- электросварочные установки;

- электротермические установки (включая подстанции, печные трансформаторы, распределительные устройства, кабельные сооружения, электропомещения и другие элементы, входящие в состав установок);

- технологические электростанции Потребителей;

- электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах;

- другие электроустановки, эксплуатирующиеся Потребителем.

При осмотре инспектором особое внимание обращается на исправность элементов электроустановок, предотвращающих угрозу аварии или пожара, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала или населения, таких как:

- наличие масла в маслонаполненных трансформаторах и выключателях;

- состояние строительной части электропомещений;

- закрытие на замки дверей электропомещений, дверец щитов и сборок;

- отсутствие посторонних предметов в электропомещениях и кабельных сооружениях;

- наличие надежной защиты от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов электрических сетей в щитах и сборках (недопустимость использования некалиброванных плавких вставок, подключения отходящих линий без аппаратов защиты, использования предохранителей с завышенными уставками плавких вставок);

- отсутствие большого количества пыли и грязи на электрооборудовании,

- возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам, щитам и сборкам;

- отсутствие не огражденных токоведущих частей, доступных для случайного прикосновения;

- заземление корпусов электроустановок выше 1000 В;

- присоединение к нейтрали источника питания корпусов электрооборудования, труб электропроводки и т.п. электроустановок до 1000 В;

- недопустимость прокладки кабелей без надлежащего крепления, защиты от механических повреждений и доступа посторонних лиц;

- отсутствие электропроводок, выполненных незащищенными проводами, проложенными без защиты от механических повреждений, без надлежащего крепления, с провисами;

- исправность и достаточность освещения помещений;

- недопустимость использования самодельных переносных ручных светильников, не соответствующих требованиям государственных стандартов и технических условий;

- недопустимость использования нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- и т.п.

И.о. начальника ОНЭП								      С.Л. Синицын

Приложение № 1

Опросный лист

1. Заполнить нижеприведенные строки и таблицы данными по организации:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Сделать отметку:

| Объект малого предпринимательства -Численность работников - не более 100 Выручка за год без учета налога до 800 млн. руб. ( для микро – до 120 млн. руб.) | Объект среднего предпринимательства -Численность работников - не более 250 - Выручка за год без учета налога до 2000 млн руб. | Объект бюджетной сферы | Доля государственной (муниципальной) собственности, % |
| --- | --- | --- | --- |

Основной вид деятельности - __________________________________________________________________

Факс

Руководитель 	тел.

Тех директор / Гл. инженер 	тел.

Ответственный 	тел.

Зам. ответственного 	тел.

Присоединенная мощность трансформаторов 6(10)кВ (__ шт.):_______кВА;

Присоединенная мощность электродвигателей 6(10)кВ (__ шт.):_______кВА;

Наличие технологических электростанций потребителя (ТЭП) (указать их назначение, количество, мощность): _________________________________________________________________________________________________

Разрешенная нагрузка:	кВА;

Категория надежности электроснабжения (от сетей централизованного энергоснабжения): ___________

Фактическое годовое электропотребление за предшествующий год:	кВт.ч,

2. Подготовить и представить при начале проверки:

- доверенность на уполномоченного представителя (должностное лицо) организации представлять интересы организации при проведении проверки (при необходимости);

- копию учредительного документа (устава организации), заверенную в установленном порядке;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;

- однолинейную схему электроснабжения организации, утвержденную ответственным за электрохозяйство;

- копию договора электроснабжения с приложениями;

- копию акта разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между организацией и энергоснабжающей организацией;

- копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

- копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

- копии должностных инструкций ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

- копия утвержденного руководителем Потребителя календарного плана проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического персонала с указанием группы по электробезопасности и даты проверки знаний;

- копию титульного листа технического отчета (протоколов) профилактических испытаний электроустановок электротехнической лабораторией;

- техническую и оперативную документацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ.

Приложение № 2

Лист ознакомления

законного или уполномоченного представителя юридического лица

с правами и обязанностями, установленными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

___________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

О начале проведения проверки с «____» __________ 201__ г. не позднее, чем за 3 рабочих дня, в соответствии с ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Уведомлен ______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

С распоряжением Северо-Западного управления Ростехнадзора от ___.___.20__ № __-____/Рк:

Ознакомлен _____________________________________________________________________________

(подпись, дата, время)

Заверенную печатью копию распоряжения в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона                от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Получил ________________________________________________________________________________

(подпись)

С требованиями ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О Защите прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля» «Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки»

С требованиями ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О Защите прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля» «Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение настоящего Федерального закона»

С требованиями ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении»

### С требованиями ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Законные представители юридического лица»

### С требованиями ч. 4 ст. 28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Протокол об административном правонарушении»

Ознакомлен

_________________________________________________________________________________________

(подпись)

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки              (ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение настоящего Федерального закона (ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ст. 25.1 КоАП РФ)

### 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

### Законные представители юридического лица (ст. 25.4 КоАП РФ)

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

### Протокол об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ)

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Приложение № 3

Раскладка документов в надзорном деле

1. Отчет проверяемой организации о выполнении предписания (если составлялось).

2. Заполненная форма «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

3. Акт проверки.

4. Предписание (если составлялось).

5. Копия протокола об административном правонарушении (если составлялся).

6. Распоряжение.

7. Лист ознакомления законного представителя юридического лица с правами и обязанностями, установленными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ).

8. Опросный лист.

9. Доверенность на уполномоченного представителя (должностное лицо) организации представлять интересы организации при проведении проверки (при наличии).

10. Копия учредительного документа (устава организации), заверенная в установленном порядке.

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

12. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

13. Однолинейная схема электроснабжения, подписанная ответственным за электрохозяйство.

14. Копия действующего договора энергоснабжения с приложениями.

15. Копия акта разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей (сетевой) организацией и Потребителем.

16. Копия приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство и его заместителя.

17. Копия протоколов проверки знаний в комиссии органа Госэнергонадзора лица, ответственного за электрохозяйство и его заместителя.

18. Копия договора на эксплуатационное обслуживание электроустановок со специализированной организацией с приложением письма о присвоении прав оперативно-ремонтного персонала (при наличии).

Указанные документы подшиваются в папку дела, при этом верхние документы – отчет о выполнении предписания и заполненная форма «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».