У Р О К И  И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Е  И З  Н Е С Ч А С Т Н О Г О  С Л У Ч А Я

| Дата происшествия: | 21.08.2024, 10 часов 50 минут (местного) 21.08.2024, 10 часов 50 минут (местного) | - Причины несчастного случая: Основные: Нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в не выполнении технических мероприятий (при подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ не было снято напряжение, не произведено отключение электрооборудования в месте производства работ, не наложено заземление, не вывешены запрещающие плакаты со стороны принимающей организации Заказчика - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), что привело к произошедшему несчастному случаю с Азимовым И.Н. в виде воздействия электрическим током и несчастному случаю со смертельным исходом. Не обеспечена надлежащая организации хранения, учета, выдачи ключей от электроустановок. Заказчиком осуществлена выдача ключей работникам сторонней организации Исполнителя (ООО «ЭнергоПромИнвест») по оформленному не надлежащим образом наряду-допуску, который подлежал изъятию при обнаружении нарушений, в том числе угрожающим безопасности работающих. Не проведены организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ в электроустановках (не проведен целевой инструктаж непосредственно на рабочем месте, допускающим не проведена подготовка рабочего места, и допуск командированного персонала к работам в электроустановках осуществлен без надзора во время проведения работ). У Заказчика (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») отсутствует (не разработано) Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объекте (территории), Заказчик не обеспечил контроль при не предоставлении Исполнителем документов, удостоверяющих наличие надлежащего состава бригады, соответствующего обученного персонала и его право на производство работ, обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также полномочиях должностных лиц и допусках работников на объекты. На момент произошедшего несчастного случая Заказчиком не было выдано письменное предписание представителю Исполнителя о необходимости устранения недопустимых нарушений, чем нарушен порядок допуска на территорию Заказчика подрядных организаций (п.2, п.3 Приказа Минтруда РФ № 656н от 22.09.21 года «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»). Сопутствующие: С инженером Азимовым И.Н. в полном объеме не проведено обучение требованиям охраны труда в установленном порядке с отрывом от производства и выработкой практических навыков по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, чем нарушены требования п. 32, п. 34, 36, 37, п.53, 65, 68, п.72 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", ст. 214, 219 ТК РФ. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы в части отсутствия реализованных базовых процессов, направленных на обеспечение безопасной производственной среды в рамках функционирования процессов в организации, а также направленных на обеспечение допуска работника к самостоятельной работе, а именно: проведение специальной оценки условий труда на фактическом рабочем месте; организация проведение обучения работников в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства с отрывом от производства и выработкой практических навыков; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме, в том числе диэлектрическими и дерматологическими, чем нарушены требования ст. 217 Федерального закона от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п.п. а, г, д, п. 47, п.49 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда" 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: Довести обстоятельства, сведения и причины несчастного случая до работников ООО «ЭнергоПромИнвест» и Филиала «Водоотведение-Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками ООО «ЭнергоПромИнвест» и Филиала «Водоотведение-Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По результатам расследования ООО «ЭнергоПромИнвест» и Филиал «Водоотведение-Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработать план мероприятий и издать приказ, определяющий меры по устранению выявленных нарушений, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Провести специальную оценку условий труда на фактическом рабочем месте по должности «инженер по обслуживанию систем РЗиА», на котором произошёл несчастный случай. Работодателю реализовать базовые процессы, направленные на обеспечение безопасной производственной среды в рамках функционирования процессов в организации, а также направленных на обеспечение допуска работников к самостоятельной работе, а именно: проведение специальной оценки условий труда на фактическом рабочем месте; оценка профессиональных рисков, систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка; проведение обучения работников в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства с отрывом от производства и выработкой практических навыков; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме, в том числе диэлектрическими и дерматологическими; обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов, соблюдены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, чем нарушены требования ст. 217 Федерального закона от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п.п. а, б, г, д, ж, з, л п. 47, 49, 50 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда". Провести внеплановое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ сотрудникам по каждому виду работ в электроустановках, применяемых в ООО «ЭнергоПромИнвест». Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиала «Водоотведения Санкт-Петербурга» Управления обеспечения производства Службы главного энергетика Энергетического цеха «ЮЗОС» и пригородов Участка обслуживания ЮЗОС - Зуеву Александру Александровичу пройти внеочередную поверку знаний правил работы в электроустановках в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора. 3. Извлеченные уроки: Усиление постоянного контроля по неукоснительному соблюдению требования правил по охране труда, должностных и эксплуатационных инструкций всем персоналом организации. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «ЭнергоПромИнвест», ИНН 7811181304 |  |
| Место несчастного случая: | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 77. Красносельская станция аэрации (далее – КСА) Филиала «Водоотведение-Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Распределительная подстанция 92 (РП-92). Распределительное устройство 6кВ (РУ 6кВ). |  |
| Опасный производственный фактор: | Электрический ток. |  |
| Краткое описание несчастного случая: 21.08.2024 ООО «ЭнергоПромИнвест» по графику производилось техническое обслуживание электроустановки РП-92 по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Работы выполняла бригада из двух человек: Азимов И.Н. (инженер по релейной защите и автоматике ООО «ЭнергоПромИнвест») – производитель работ и Конев Е.М. (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЭнергоПромИнвест») – член бригады. 21.08.2024 08 час. 00 мин. Азимов И.Н. и Конев Е.М. прибыли на объект ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» ЮЗОС (Волхонское шоссе, д. 123), переоделись в специальную одежду, произвели предварительную подготовку к работам (проверку инструментов, приборов). В 08:20 Азимов И.Н. подготовил наряд-допуск для выполнения работ в электроустановке (РП-92), после чего бригада направилась на допуск к персоналу ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» - дежурному электромонтеру Зуеву А.А. Там же Азимов И.Н. получил ключи от электроустановки (РП-92). В 9:00, после передачи дежурному электромонтеру Зуеву А.А. наряда-допуска, бригада на служебном автомобиле направилась к месту выполнения работ - КСА (Петергофское шоссе д. 77). Дежурный электромонтер (допускающий) ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Зуев А.А. остался на ЮЗОС (Волхонское шоссе, д. 123). В 9:30 бригада приехала на место выполнения работ - КСА (Петергофское шоссе д. 77). В связи с отсутствием дежурного электромонтера (допускающего) ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Зуева А.А. на объекте (КСА), в 10:00 Азимов И.Н. приступил к подготовке рабочего места РУ 6кВ, II с.ш., ячейка №12 и №13 РП-92. В ячейке №12 Азимов И.Н. отключил шинный разъединитель (ШР) трансформатора напряжения №2, проверил отсутствие напряжения на ТН №2 6кВ, потрогал рукой шины от ШР и ТН№2, указав тем самым члену бригады – Коневу Е.М. на отсутствие напряжения на рабочем месте, после чего Конев Е.М. получил задание на выполнение работ от Азимова И.Н. и приступил к работам. После Азимов И.Н. перешёл на ячейку №13. Через некоторое время (примерно в 10:30) произошли: вспышка, хлопок и пламя с выделением густого дыма. После этого электромонтер Конев Е.М. подошел к ячейке №13, увидел положение выключателя нагрузки (ВНП-17 был в положении «включено») и попытался его отключить. Отключить ВНП-17 не удалось. Далее пропало освещение в помещении РУ 6кВ РП-92. Конев Е.М. покинул помещение, чтобы сообщить на пост охраны о необходимости вызвать скорую помощь и пожарных. Через некоторое время прибыла бригада скорой помощи и пожарный расчет. Доступа к пострадавшему у бригады скорой помощи не было, так как из помещения РУ 6кВ РП-92 валил густой черный дым. В районе ячейки №13 были видны языки пламени и часть электроустановки оставалась под напряжением. После снятия напряжения и проведения тушения возгорания, примерно в 13:00, бригада скорой помощи была допущена к пострадавшему и констатировала смерть. Согласно выписке СПБ ГБУЗ «БСМЭ» № 2607/01-09 от 03.09.2024г. причина смерти Азимова И.Н.: воздействие электрического тока. |  |  |