У Р О К И  И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Е  И З  Н Е С Ч А С Т Н О Г О  С Л У Ч А Я

| Дата происшествия: | 22.05.2024, 10 часов 37 минут (местного) 22.05.2024, 10 часов 37 минут (местного) | - Причины несчастного случая: Основная: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в нарушении п.п.4.1, 5.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты от 15.12.2020 № 903н (с изменениями от 29.04.2022 года): - п. 4.1 ПОТЭЭ - «Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, определяющему содержание, место работы, время ее начала и. окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа - из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск)»; - п. 5.1 ПОТЭЭ - «Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемым в порядке текущей эксплуатации». Сопутствующие: 1. Необеспечение контроля со стороны руководителей подразделения за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в нарушении п. 3.20 должностной инструкции мастера участка службы эксплуатации подстанций 35-110 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», утвержденной 22.07.2019 № ДИ-ЛЭ-НлЭС-160-2019: - п. 3.20 ДИ-ЛЭ-НлЭС-160-2019 - «Контролировать соблюдение требований охраны труда на рабочих местах». 2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты от 15.12.2020 № 903н (с изменениями от 29.04.2022 года); нарушение требований п.п. 3.16, 3.24 должностной инструкции электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств службы эксплуатации подстанций 35-110 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», утвержденной 10.02.2020 № ДИ-ЛЭ-НлЭС-РБЧ-10-2020: - п. 4.2 ПОТЭЭ - «Не допускается самовольное проведение работ в действующих, электроустановках...»; - п. 3.16 ДИ-ЛЭ-НлЭС-РБЧ-10-2020- «Соблюдать требования трудовой и производственной дисциплины, безусловное выполнение инструкций, норм и правил при обслуживании оборудования, проведения ремонтных работ»; - п. 24 ДИ-ЛЭ-НлЭС-РБЧ-10-2020 - «Принимать меры к устранению нарушений, правил, норм, инструкций по охране, труда (в том числе нарушений правил и норм охраны труда персоналом участка), а при невозможности это выполнить, немедленно сообщить вышестоящему руководителю обо всех замечаниях, нарушениях, неисправностях, представляющих опасность для людей». 3. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившееся в нарушении п. 4.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты от 15.12.2020 № 903н (с изменениями от 29.04.2022 года): - п. 4.13 ПОТЭЭ - «Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях., траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными касками». 4. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившееся в том, что при прохождении пострадавшим обучения по теме «Теоретическое обучение по использованию СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков. Отработка практических навыков применения СИЗ» в табеле учета рабочего времени зафиксирована продолжительность работы в дневное время в количестве 8 часов, обучение проведено без отрыва от работы, чем нарушены требования Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - п. 65 - обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы. 5. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев: работники, нарушающую трудовую дисциплину (не применявшие необходимые СИЗ) не были отстранены от работы, чем нарушены требования: - ч. 1 ст. 76 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты; - ч. 3 ст. 214 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 6. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, а именно не предусмотрена опасность несоответствия действий работника трудовым обязанностям и должностным инструкциям, нарушения им требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, способные привести к опасному событию, данная опасность не выявлена, не оценена и не приняты соответствующие меры; не предусмотрена необходимость разработки мероприятий по- управлению и снижению профессиональных рисков, относящихся к приемлемым или допустимым (в случае опасности термоожога (электродуги), относящейся к приемлемому уровню, в части методов управления дополнительных действий не требуется), тем самым не реализованы мероприятия по управлению профессиональным риском (не предусмотрены меры снижения уровня профессиональных рисков или контроля уровня профессиональных рисков), что указывает на несоответствие следующим требованиям: - ч. 1 ст. 218 ТК РФ, согласно которой при обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков; - ч. 3 ст. 214 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку; - п. 25 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда», согласно которому работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку (с учетом п. 2 раздела IV Приложения №1 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 36, согласно которому к опасностям, связанным с профессиональными качествами работника, выполняющего работу, относится, в том числе, несоответствие действий работника трудовым обязанностям и должностным инструкциям, нарушения им требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, способные привести к опасному событию). Тем самым ведущим специалистом по охране труда допущены нарушения должностной инструкции ведущего специалиста по охране- труда, утв. 01.02.2024: - п. 3.27: осуществлять сбор и анализ результатов проведения идентификации опасностей и оценки уровней профессиональных рисков с последующей разработкой предложений по управлению, рисками на рабочих местах НлЭС; - п. 3.53: реализовывать принципы системы управления рисками и внутреннего контроля, определенные в Политике управления рисками и внутреннего контроля Общества; - п. 3.54: осуществлять идентификацию и оценку рисков, своевременное информирование непосредственного руководителя о новых рисках; - п. 3.55: реализовывать мероприятия, направленные на снижение рисков. 2. Мероприятия по устранению причин НС: 1. Лишить прав выдачи нарядов-допусков, распоряжений для производства работ в электроустановках начальника ГПС Поселковая Орлова Д.Н., мастера ГПС Поселковая Кузнецова В.А. Срок: до проведения внеочередной проверки знаний. 2. Проработать обстоятельства и причины несчастного случая с электротехническим персоналом. Срок: до 28.06.2024. 3. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу по теме «Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках». Срок: до 28.06.2024. 4. Назначить внеочередную проверку знаний в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» начальнику ГПС Поселковая Орлову Д.Н., мастеру ГПС Поселковая Кузнецову В.А., электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств Парицкому С.В. Срок: до 28.06.2024. 5. Назначить внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора заместителю главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Федину С.Н. Срок: 30.10.2024. 6. Обеспечить закрытие ворот от ОРУ на замок, не позволяющий его открытие без ключа. Срок: 22.05.2024. 7. Провести переоценку профессиональных рисков на рабочем месте электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств ГПС Поселковая СЭПС 35-110 кВ. Срок: 28.06.2024. 8. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств ГПС Поселковая СЭПС 35-110 кВ. Срок: 25.12.2024. 9. Указывать в табеле рабочего времени обучение работников по охране труда соответствующий шифр и количество часов с отрывом от работы. Срок: постоянно 10. Провести ревизию на предмет соблюдения своевременной замены СИЗ по истечении нормативных сроков эксплуатации и сроков годности СИЗ. Срок: до 28.06.2024. 3. Извлеченные уроки: Усиление постоянного контроля по неукоснительному соблюдению требования правил по охране труда, должностных и эксплуатационных инструкций всем персоналом организации. Обеспечение работ направленных на совершенствование мероприятий по разработке ППР в зависимости от вида работ в соответствии с разработанным положением СУОТ и действующими нормативно-правовыми актами . |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», (далее – ПАО «Россети Ленэнерго») |  |
| Место несчастного случая: | Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, Дубровская ТЭЦ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», ОРУ-110 кВ. |  |
| Опасный производственный фактор: | Электрический ток. |  |
| Краткое описание несчастного случая: 22.05.2024 года мастер ГПС Поселковая Кузнецов В.А. дал задание электрослесарю по ремонту распределительных устройств 4 разряда Волохонскому Л.В. произвести отбор проб масла с вводов В 110 кВ ЛД-10. Задание было дано устно без оформления соответствующей документации (без оформления наряд-допуска). В 08 час. 56 мин. Волохонский Л.В. с электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда Парицким. С.В. приехали на Дубровскую ТЭЦ, оставили бригадный автомобиль у проходной вне территории Дубровской ТЭЦ и пошли на ОРУ- 110 кВ для выполнения задания. В 10 час. 24 мин. Волохонский Л.В. и Парицкий С.В. закончили работу и вышли за территорию Дубровской ТЭЦ, загрузили отобранное масло в бригадный автомобиль. В 10 час. 30 мин. Волохонский Л.В. и Парицкий С.В. вернулись на ОРУ-110 кВ Дубровской ТЭЦ. Кузнецов В.А. на месте производства работ отсутствовал, он находился в рабочем кабинете на базе ГПС. Со слов электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда Парицкого С.В. Волохонский Л.В. приставил стеклопластиковую лестницу к разъединителю II ШР ЛД-10 со стороны технологического проезда, поднялся на разъединитель к среднему изолятору, что-то там посмотрел и спустился вниз. Волохонский Л.В. сказал ему, что там, на верху, что-то потрескивает, что это вероятно наведенное напряжение, осмотрев схему снова стал подниматься к разъединителю. При выполнении указанных действий Волохонский Л.В. не применял термостойкие средства индивидуальной защиты при риске поражения электрическим током. Задание на осмотр II ШР ЛД-10 Волохонскому Л.В. и Парицкому С.В. непосредственный руководитель не выдавал. Волохонский Л.В. не учел, что на разъединителе II ШР ЛД-10 неподвижные контакты со стороны II сш 110 кВ находились под напряжением. В 10 час. 37 мин. при самовольном выполнении работы по осмотру разъединителя Волохонский Л.В. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был поражен электрическим током, получил ожоги электрической дугой. На пострадавшем в момент происшествия были: полукомбинезон из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами, сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве, куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Электрослесарь Парицкий С.В. в момент несчастного случая находился на технологическом проезде возле выключателя В 110 кВ ЛД-10 в 9 метрах от места происшествия. После происшествия электрослесарь Парицкий С.В. оценил обстановку и подбежал к Волохонскому Л.В., оттащил его на безопасное расстояние, снял с него горящую одежду. Пострадавший был в сознании, сел на край маслоприемной чаши выключателя В 110 кВ ЛД-10. Парицкий С.В. позвонил начальнику ГПС Поселковая Орлову Д.Н., сообщил ему о происшествии и попросил вызвать скорую помощь. Начальник ГПС Поселковая Орлов Д.Н. прибежал на Дубровскую ТЭЦ, срочно вызвал скорую помощь по телефону 112 и остался с Волохонским Л.В. до приезда скорой помощи. Примерно в 11 час. 40 мин. Волохонский Л.А. был передан бригаде скорой помощи и доставлен в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская клиническая межрайонная больница» Шлиссельбургская городская больница. 23.05.2024 года Волохонский Л.В. переведен в ожоговое отделение ГБУЗ Ленинградской областной клинической больницы в г.п. Токсово, где был госпитализирован. Медицинское заключение ГБУЗ ЛОКБ консультационная поликлиника: Ожоговая болезнь. Электротравма (высоковольтная). Ожог пламенем вольтовой дуги S 74%(59%) II-III головы, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. ТХПДП. Ожоговый шок 22.05.2024. Степень тяжести повреждения здоровья на момент госпитализации тяжелая. Код МКБ-10: Т 29.3 Волохонский Л.В. 27.05.2024 года в 18 час. 30 мин. скончался. В соответствии с заключением ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 15.08.2024 № 1978 смерть Волохонского Л.В. наступила от термического ожога пламенем высоковольтной дуги с термохимическим поражением верхних дыхательных путей. Судебно-химическое исследование биологических объектов от трупа Волохонского Л.В. не проводилось ввиду длительного нахождения в стационаре. |  |  |