**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата происшествия** | 06.08.2025 | **1. Причины несчастного случая****Основные:** Не соблюдение работниками трудовой дисциплины.Неудовлетворительная организация производства работ: необеспечение контроля за ходом подготовки и выполнения работ.**Сопутствующие:** Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения.Невыполнение указаний наряда-допуска по выполнению мероприятий:по отключению токоведущих частей и их заземлению.Не выполнение обязанностей ответственного руководителя работ, допускающего и производителя работ, члена бригады (нарушение п. 5.7., п. 5.8., п. 5.9., п. 5.11., п. 16.1, п. 17.1, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н).Неприменение работникам средств индивидуальной и коллективной защиты.**2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая**Издать приказ по результатам расследования несчастного случая. Направить директора филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на внеочередную аттестацию в области безопасности в сфере электроэнергетики «Эксплуатация электрических сетей и станций Г.2.2.» в комиссии Ростехнадзора.Направить на внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора начальника РЭС «Новгородско-Псковский», главного инженера РЭС «Новгородско-Псковский», старшего мастера ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский».Провести внеплановый инструктаж с работниками АО «Оборонэнерго». Внести дополнения в инструкцию по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей в части допуска персонала к выполнению работв электроустановках в случае отсутствия связи.Провести внеплановую специальную оценку рабочего места электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».Обеспечить выдачу средств индивидуальной и коллективной защиты работникам ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго». Организовать учёт выдачи необходимых дежурных СИЗ работникам ПУ «Новгород»РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» перед выполнением работ.**3. Извлеченные уроки**:Усиление постоянного контроля по неукоснительному исполнению трудовой дисциплины, а также соблюдению требований правил по охране труда, должностных и эксплуатационных инструкций всем персоналом организации.  |
| **Наименование организации** | ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» |
| **Место несчастного случая** | территория военного городка Панковка, Новгородская область, Новгородский район |
| **Вид происшествия** | Поражение электрическим током |
| **Краткое описание несчастного случая**06.08.2025 по наряду-допуску № 114 бригаде производственного участка (ПУ) «Новгород» района электрических сетей (РЭС) «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» в составе: мастера, он же ответственный руководитель работ V гр., электромонтера IV гр., он же производитель работ и допускающий, члена бригады электромонтера III гр., поручалось производство работ по монтажу кабельной вставки на КЛ 0,4 кВ от ТП-107 до здания маслонасосной станции. При подготовке рабочего места, по условиям безопасного проведения работ по наряду-допуску № 114 необходимо было отключить рубильник КЛ-0,4 кВ «Маслонасосная» в ТП-107, отключить АВ-0,4 кВ в щите учёта здания маслонасосной станции. Установить переносные заземления на кабельную линию 0,4 кВ «Маслонасосная» в ТП-107 и ЩУ здания маслонасосная станции.В 10 ч 07 мин диспетчеру РЭС «Новгородско-Псковский» поступил запрос ответственного руководителя работ на подготовку рабочего места согласно условиям наряда-допуска № 114.В 10 ч 33 мин ответственный руководитель работ доложил диспетчеру РЭС «Новгородско-Псковский» о подготовленном рабочем месте.По результатам проведения расследования было выявлено, что при подготовке рабочего места в ТП-107 вместо рубильника КЛ-0,4 кВ «Маслонасосная» был ошибочно отключен рубильник КЛ-0,4 кВ «Бензонасосная». В результате ошибочных действий кабельная линия 0,4 кВ от ТП-107 до здания маслонасосной станции оставалась под напряжением.Приступив к работам по монтажу кабельной вставки на КЛ 0,4 кВ от ТП-107 до здания маслонасосной станции, производитель работ при прикосновении к находящимся под напряжением токоведущим частям кабельной линии 0,4 кВ был поражен электрическим током.Членом бригады были предприняты меры по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, вызвана скорая помощь и начаты реанимационные мероприятия.В 11 ч 30 мин диспетчеру РЭС «Новгородско-Псковский» сообщили о произошедшем несчастном случае и вызове скорой помощи.Прибыв на место происшествия, скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.Дополнительно по результатам проведения расследования был выявлен факт нахождения пострадавшего при производстве работ в состоянии алкогольного опьянения. |