1

У Р О К И  И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Е  И З  Н Е С Ч А С Т Н О Г О  С Л У Ч А Я
	Дата происшествия:
	22.04.2026, 11 часов 36 минут (местного)

22.04.2026, 11 часов 36 минут (местного)


	1.  Причины несчастного случая: 

Основные:

Нарушение работником распорядка и дисциплины труда.
Выразившееся в нарушении требований:

пункта 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (далее – Правила), где указано, что не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объёма задания, определённых нарядом-допуском, распоряжением или утверждённым работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в соответствии 
пункта 3.3 Правил, где указано, что при осмотрах электроустановок, перемещении техники и грузов не допускается приближение людей, гидравлических подъёмников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее — механизмы) и технических устройств цикличного действия для подъёма и перемещения груза, гидравлических подъёмников, телескопических вышек (далее — подъёмные сооружения), а также токопроводящей части стрелы при использовании подъёмника (вышки) с изолирующим звеном к находящимся под напряжением неограждённым или неизолированным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице № 1.

пункта 19 части 1 статьи 215 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), где указано, что работник обязан соблюдать требования охраны труда.
Сопутствующие:
1. Несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями:
Выразившееся в нарушений требований:

Пункта 19 Приказа Минэнерго от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках» «В производстве переключений в электроустановках должен принимать участие (с учетом положений пунктов 29-31 Правил) персонал, отдающий команды (разрешения, подтверждения) на производство переключений, выполняющий переключения и контролирующий переключения»;
Пункта 1 части 1 статьи 215 ТК РФ, где указано, что работник обязан соблюдать требования охраны труда.
2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

Выразившееся в нарушении:

Пункта 4 части 1 статьи 215 ТК РФ где указано, что работник обязан использовать и правильно применять средства индивидуальной  коллективной защиты. (Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги, куртка-накидка для защиты от термических рисков электрической дуги, белье специальное хлопчатобумажное, обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, термических рисков электрической дуги, обувь специальная диэлектрическая, перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, механических воздействий, подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, каска защитная от повышенных температур, щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой).
2. Мероприятия по устранению причин НС:

1. Внести КРУН-6 кВ ПС Пруды, в перечень травмоопасного оборудования при выводе в ремонт для производства работ на оборудование, которого, требуется отключение 2С-6кВ. Ознакомить с Перечнем персонал, осуществляющим эксплуатацию данного оборудования. 

2. Проработать обстоятельства и причины несчастного случая со всем персоналом с записью в журнале проработки директивных материалов 

3. Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам и причинам несчастного случая, мерам безопасности при проведении ремонтных работ в ЭУ со всем электротехническим персоналом

4. Обеспечить строгий контроль применения производственным персоналом (включая административно-техничекский) специальной одежды и обуви.

5. Провести переоценку профессиональных рисков на рабочем месте начальника ГПС Каменногорская.

6. Провести внеплановый инструктаж всему оперативному персоналу о запрете при производстве переключений в электроустановках нахождения лиц, не участвующих в переключениях, включая непосредственного руководителя.

7. Провести техническое занятие со всем электротехническим персоналом Каменногорской группы подстанций 35-110 кВ по мерам безопасности при проведении ремонтных работ в ЭУ с последующей сдачей внеочередной проверкой знаний в ПДК филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Выборгские электрические сети".

8. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте начальника КГП СЭ ПС 35-110 кВ (часть 6 пункта 1 статьи 17 426-ФЗ).
3. Извлеченные уроки:

Усиление постоянного контроля по неукоснительному соблюдению требований правил по охране труда, должностных и эксплуатационных инструкций всем персоналом организации. 


	Наименование организации:
	Филиал «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» ИНН 7803002209
	

	Место несчастного случая:
	ПС 35/6 кВ Пруды, КРУН-6 кВ, ячейка выключателя 6 кВ Т-2 адрес расположения: Ленинградская обл., Выборгский район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды.
	

	Опасный производственный фактор:
	Электрический ток.
	

	Краткое описание несчастного случая:

22.04.2026 в 10:58 бригада Каменногорской группы подстанций СЭ ПС 35-110 кВ, в составе: ответственный руководитель работ, производитель работ, 1 член бригады и 2 член бригады была допущена по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС: ПС 35 кВ Пруды, КРУН - 6 кВ, ТН 1С-6кВ - текущий ремонт ТН 1С- 6 кВ. 
Одновременно на ПС 35 кВ Пруды оперативно-выездной бригадой (ОВБ) в составе: 1 электромонтера ОВБ (контролирующей переключения) и 2 электромонтера ОВБ (выполнявшего переключения), проводились переключения по вводу в работу Т-2 по бланку переключений №148-149. 
Во время проведения переключений 2 электромонтер ОВБ (выполнявший переключения) не смог открыть дверь верхнего отсека ячейки В-6 Т-2 с целью осмотра ЗР ШМ-6 Т-2 и подтверждения его отключенного положения. 
1 электромонтер ОВБ (контролирующей переключения) сообщил ответственному руководителю (бригады выполнявшей работы по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС)  о невозможности открыть дверь верхнего отсека ячейки В-6 Т-2 и попросил его помочь. 
Ответственный руководитель (бригады выполнявшей работы по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС) покинул рабочее место, определенное нарядом-допуском для оказания помощи для открытия двери. 
Далее Ответственный руководитель (бригады выполнявшей работы по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС) открыл нижнюю дверцу В-6 Т-2, встал на нижний край отсека, поднялся и открыл верхнюю дверцу ячейки В-6 Т-2. 
1 электромонтером ОВБ (контролирующим переключения) был проведен визуальный осмотр и подтверждение отключенного положения ЗР ШМ-6  Т-2, о чем была сделана отметка в бланке переключений. 
Согласно протоколу опроса 2 электромонтера ОВБ (выполнявшего переключения) от 22.04.2026                 ответственный руководитель (бригады выполнявшей работы по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС) попросил принести молоток и ветошь, поправил дверь верхней ячейки молотком закрыл ее. 
Затем ответственный руководитель (бригады выполнявшей работы по наряду-допуску № 199/ВЭС/СЭПС) осмотрел ТТ-6 Т-2 находящийся в нижней части ячейки В-6 Т-2 и решил протереть ее ветошью, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ошиновки ШР В-6 Т-2, находящимся под напряжением и получил смертельную электротравму. 
Прибывшая бригада скорой помощи 22.04.2026 в 11:50 констатировала смерть пострадавшего.

	


