УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

(Санкт-Петербург 29.12.2025)

| Дата происшествия: | 29 декабря 2025 г. |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «ТГК-1» |
| Место аварии: | Санкт-Петербург |
| Вид аварии: | Нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к прекращению связи (диспетчерской связи, передачи телеметрической информации или управляющих воздействий противоаварийной или режимной автоматики) между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, объектом электроэнергетики и (или) энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более |
| Краткое описание аварии: | 29.12.2025 в период с 06 час. 11 мин. по 21 час. 20 мин. произошла потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». |
| Последствия аварии: | Оборудование средств диспетчерского и технологического управления Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) не повреждено. |
| 1. Технические причины аварии: | Возгорание кабелей 6-0,4 кВ в кабельных сооружениях РУСН 1 очереди Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), что привело к отключению электропитания собственных нужд Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) и, по истечении времени работы ИБП, отключению оборудования СДТУ Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15). Причины возгорания приведшие к потере собственных нужд Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» расследовались комиссией сформированной приказом ПАО «ТГК-1» от 30.12.2025 № 96-УК. |
| 2. Организационные причины аварии: | Нет |
| 3. Технические мероприятия: | - Подготовить проект по устройству резервного ввода для питания оборудования СДТУ от сетей собственных нужд 2 очереди Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15). Установить срок реализации проекта. |
| 4. Организационные мероприятия: | - ПАО «ТГК-1» не была передана в Северо-Западное управление Ростехнадзора оперативная информация о наличии признаков аварии указанных в п.п. н) п. 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Провести внеочередной инструктаж персоналу ПАО «ТГК-1», участвующему в передаче оперативных сообщений по теме: «Порядок передачи информационных сообщений о происшествиях на вышестоящие уровни диспетчерского управления». |
| 5. Извлеченные уроки: | - Усиление контроля за исполнением требований нормативных документов в части передачи оперативной информации о наличии признаков аварии |
| 6. Фото места происшествия. | Возгорание кабелей 6-0,4 кВ в кабельных сооружениях РУСН 1 очереди Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), приведших к отключению электропитания собственных нужд Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) |