УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

(03.05.2025 – Калининградская область)

| Дата происшествия: | 03 мая 2025 г. |
| --- | --- |
| Наименование организации: | - Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ, - Маяковская ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2 АО «Интер РАО-Электрогенерация» - Приморская ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2 АО «Интер РАО-Электрогенерация» |
| Ведомственная принадлежность: | 1. АО «СО ЕЭС»; 2. АО «Интер РАО-Электрогенерация» |
| Место аварии: | Калининградская область |
| Вид аварии: | Нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более |
| Краткое описание аварии: | 03.05.2025 в 12-39 на Калининградской ТЭЦ-2 (филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация») были сформированы и реализованы ложные управляющие воздействия на отключение нагрузки на 23 подстанциях 110-330 кВ АО «Россети Янтарь» в объеме 187 МВт. После реализации отключения нагрузки фактическое потребление энергосистемы Калининградской области снизилось на 205 МВт (с 570 МВт до 365 МВт), обесточены потребители эл. энергии в количестве приблизительно 517 400 человек. |
| Последствия аварии: | Снижение потребления электроэнергии на 205 МВт, обесточены потребители эл. энергии в количестве приблизительно 517 400 человек |
| 1. Технические причины аварии: | Формирование и передача ПТК ПА филиала АО «СО ЕЭС» Балтийского РДУ в ЛАПНУ Прегольской ТЭС некорректных ТУВ, содержащих избыточные управляющие воздействия на ОН. Авария расследовалась комиссией, назначенной приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № ПР-240-306-о от 06.05.2025, приказ № ПР-240-322-о от 21.05.2025 «О внесении изменений в приказ № ПР-240-306-о от 06.05.2025«О создании комиссии по расследованию причин аварии», приказ № ПР-240-328-о от 23.05.2025 «О продлении срока расследования причин аварии, произошедшей 03.05.2025 в энергосистеме Калининградской области», приказ № ПР-240-345-о от 09.06.2025 «О внесении изменений в приказ № ПР-240-306-о от 06.05.2025 «О создании комиссии по расследованию причин аварии» |
| 2. Организационные причины аварии: | Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ несвоевременно выявлены нарушения в работе программного обеспечения ПТК ПА на этапах его создания, ввода в действие и эксплуатации. |
| 3. Технические мероприятия: | - Доработать алгоритм ПТК ПА в части исключения возможности формирования или обеспечения корректной обработки отрицательных значений генерации активной мощности в узлах, являющихся пусковыми органами ПТК ПА. - После проведения успешных испытаний и опытной эксплуатации ввести в действие ПТК ПА. |
| 4. Организационные мероприятия: | 4.1 В программу комплексных испытаний ПТК ПА, предусматривающей проведение тестирования доработанного алгоритма ПТК ПА, включить пункты по проверке корректности выполняемых расчетов, включая пункты по проверке блокировки расчета при некорректных исходных данных. 4.2 Провести внеочередной инструктаж и техническую учебу в отношении диспетчерского персонала и персонала, обслуживающего ПТК ПА. |
| 5. Извлеченные уроки: | - Усиление контроля за исполнением требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования; 5.2 Организация взаимодействия с разработчиком программного обеспечения. |